	ООО «Завод «Световые технологии»

Cветильник   KRK 236 HF ES1
ПАСПОРТ

1. Назначение    

1.1. Светильник серии KRK, потолочный, с трубчатой люминесцентной  лампой  (цоколь G13) и электронным пускорегулирующим аппаратом  предназначен для освещения запыленных и влажных помещений.
1.2. Светильник обеспечивает работу одной лампы при аварийном отключении питающего напряжения. Батарея поддерживает работу лампы не менее 2,5 часов в данном режиме. Поток лампы при этом составляет 10% от номинального.
1.3. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1-97, ЭМС  ГОСТ P 51318.15-99,  ГОСТ Р 51514-99.

1.4. Светильник выпускается в исполнении УХЛ2 по ГОСТ 15150-69. 

1.5. Светильник соответствует степени защиты IP65 по ГОСТ 14254-96.

2.Технические характеристики 

2.1. Номинальная мощность, Вт                                2 х 36

2.2. Частота тока, Гц                                                       50

2.3. Номинальное  напряжение, В                                 220

2.4. КПД, %                                                                     ~90

2.5.Габаритные размеры, мм

      длина                                                                        1265
      ширина                                                                      125 

      высота                                                                       125
2.6. Масса светильника, кг                                            (2,5 

2.7. Класс защиты от поражения

       электрическим током                                               II
2.8. Коэффициент мощности                                      (0,96
Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.                                         1

Упаковка, шт.                                                                1

Паспорт, шт.                                                                  1

4. Требования по технике безопасности
   Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании. 

   Светильник может быть непосредственно установлен на потолок из нормально воспламеняемого материала.

5. Состав изделия
    Светильник состоит из корпуса и крышки, изготовленных из армированного стекловолокном полиэстера. В крышке закреплены электронный пускорегулирующий аппарат, аварийный блок, аккумуляторная батарея, провода внутреннего монтажа и клеммная колодка для подключения сетевых проводов. На поверхности крышки установлены пыле-влагозащищенные патроны для люминесцентных ламп.

[image: image1.png]ABRAPUMHBLIM B/1OK




Чертеж  светильника
	
	Схема электрических соединений
[image: image2.png]125 I@’:@

125

|
' 1265




6. Правила эксплуатации и установка 
6.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

6.2. С распакованного светильника снять крышку, повернув задвижки, а корпус закрепить на опорной поверхности. 

6.3. Ввести питающие провода через уплотненное отверстие в корпусе и подключить их к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью на клеммы  L1, N1. 

6.4. Подключить к контактным зажимам L2, N2 питающие провода, обеспечивающие непрерывный заряд батареи.

6.5. К замкнутым контактным зажимам 3,4 электронного блока аварийного питания можно присоединить выключатель, исключающий срабатывание резервного источника питания и разряд батареи в нерабочее время.

6.6. Вставить крышку в корпус и закрепить ее с помощью поворотных задвижек.

6.7. Снять накидные уплотнительные кольца с ламповых патронов, надеть их на лампы, вставить лампы в патроны и закрепить накидными кольцами.

7. Свидетельство о приемке

  Светильник соответствует 

ТУ 3461-001-44919750-07  и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   ОТК __________________________

Светильник сертифицирован.

Сертификат соответствия №  

8. Гарантийные обязательства       

8.1. Завод - изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

8.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
8.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.
8.4. Выход из строя люминесцентных ламп  браком не является.
Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, 

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Дата продажи _________________________________

Штамп магазина


