# «Talleres Radioelectricos Querol SL»

(TRQ SL)

Светильник TOTEM 253 для аварийного освещения

Паспорт

- Назначение

1.1. Светильник TOTEM 253 предназначен для аварийного освещения административно-общественных помещений  и производственных зданий и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности  ГОСТ P МЭК 60598-2-22 ГОСТ Р МЭК 60598-1 и  ЭМС по  ГОСТ P 51318.

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

1.4. Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

- Технические характеристики

2.1. Номинальная мощность, Вт		3,6

2.2. Частота тока, Гц			50

2.3. Номинальное  напряжение, В		220

2.4. Световой поток, Лм			187

2.5. Цветовая температура, К			6000

2.6. Тип лампы и цоколь 			LED G5

2.7.Длительность работы лампы в аварийном

режиме, час                                                        3

2.8. Масса светильника, кг			(1,3

2.9. Класс защиты от поражения

электрическим током			II

2.10. Степень защиты от воздействия

окружающей среды			IP65

2.11. Режим работы			Постоянное горение

- Комплект поставки

Светильник (с лампой), шт.					1

Упаковка, шт.						1

Паспорт, шт.						1

- Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

- Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. Распаковать светильник. Снять рассеиватель, открутив 4 винта (для моделей с IP65) (см. рис. 1).

4.3. Вставить конусообразный проходной изолятор в отверстие в корпусе светильника (см. рис. 2).

4.4. Установить корпус светильника на опорную поверхность (рис. 3).

4.5. Подключить сетевой провод (ø16-20 мм) к  клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью (рис. 4).

4.6. Установить рассеиватель.

4.7. Перед эксплуатацией светильника необходимо провести 3-4 цикла «перезарядки» аккумулятора для установления установочной емкости аккумулятора. Длительность зарядки 24 часа при нормируемой окружающей температуре и напряжения питания от 0,9 до 1,06 нормируемого значения.

4.8. При снижении продолжительности работы светильника необходимо произвести замену аккумулятора.

ВАЖНО: При замене лампы, убедитесь, что светильник отключен от питания, а также от клеммы аккумулятора, иначе это может привести к повреждению электронных компонентов.

- Контроль и управление аварийным освещением и порядок проведения режима контроля

5.1.Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью дистанционного устройства «TELEMANDO TM», которое поставляется отдельно и управляет группой светильников (до 35 светильников).

5.2. При нажатии кнопки в положении "OFF", происходит отключение светильника в аварийном режиме питания.

5.3. При нажатии кнопки в положении «ON», происходит имитация включения аварийного режима.

- Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ   и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

8.      Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Завод-изготовитель:

Adva Pio XII-38 12500 Vinaros, Spain. TRQ SL (произведено для ООО «ТК «Световые Технологии»)

Гарантийные обязательства принимаются по адресу:

127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2-Б. ООО «ТК «Световые Технологии»

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Дата продажи _________________________________

Штамп магазина

Габариты светильника

Электрическая схема подключения светильников

Монтаж светильника:

# Text boxes

Схема подключения светильников комбинированного и постоянного типа работы.

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 2

Рис. 4