ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник LZ LED 600 EM

Паспорт

- Назначение

1.1. Светильник стационарный на полупроводниковых источниках света (светодиодах), укомплектованный блоком резервного питания, предназначен для освещения помещений c повышенной влажностью и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник обеспечивает работу одного LED module при аварийном отключении питающего напряжения. Батарея поддерживает работу LED module не менее 1 часа в данном режиме. Световой поток LED module при этом составляет 27% от номинального.

1.3. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1-99, ГОСТ Р МЭК 60598-1-11 и  ЭМС по  ГОСТ P 51318.15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3.

1.4. Светильник выпускается в исполнении УХЛ2* по

ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха  0°С.

1.5. Светильник соответствует степени защиты IP65 по ГОСТ 14254-96.

1.6. Светильник соответствует группе механического исполнения М2 по ГОСТ 17516.1-90.

1.7. Класс защиты от поражения электрическим током – II.

- Технические характеристики

2.1. Номинальная мощность, Вт			25

2.2. Частота тока, Гц				50

2.3. Номинальное  напряжение, В		              220

2.4. Цветовая температура, К			              5000

2.5. Тип светодиодов				SMD

2.6. Световой поток, лм				2420

2.7. Световой поток светильника

в аварийном режиме работы, лм		             1100

2.8. Индекс цветопередачи, Ra			85

2.9. Габаритные размеры, мм

длина						672

ширина					173

высота					103

2.10. Масса светильника, кг			              2,7

2.11. Коэффициент мощности			0,74

- Комплект поставки

Светильник, шт.					1

Упаковка, шт.					1

Паспорт, шт.					1

Гермоизолятор, шт.				2

Комплект установочных пластин и скоб			1

- Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании.

Светильник может быть непосредственно установлен на потолок из нормально воспламеняемого материала, а также на подвесах.

- Состав изделия

Светильник состоит из корпуса серого цвета из поликарбоната и рассеивателя из поликарбоната, который крепится к корпусу защелками из нержавеющей стали. В корпус вщелкивается металлическая панель, на которой смонтированы светодиодные кластеры, драйвер и проводка светильника.

- Правила эксплуатации и установка

6.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

6.2. С распакованного светильника снять рассеиватель, вынуть монтажную панель.

6.3. Установка светильника.

6.3.1. Установка на опорную поверхность: просверлить установочные отверстия на поверхности потолка и в корпусе светильника на расстоянии 400 мм между центрами отверстий (см. рис. 1). Установить на поверхности потолка установочные пластины и вщелкнуть в них корпус светильника.

6.3.2. Установка на подвесах: в установочные пластины вставить металлические скобы (входят в состав комплекта), вщелкнуть в пластины корпус светильника и закрепить его на подвесах.

6.4. Подключить аккумулятор к блоку резервного питания на монтажной панели светильника. После первого подключения светильника к сети рекомендуется оставить светильник во включенном состоянии на 2-4 часа, для подзарядки аккумуляторной батареи.

Внимание! При длительном отключении светильника от сети (более 7 дней), необходимо отключать аккумулятор для предотвращения разряда аккумулятора.

6.5. Ввести сетевые провода в корпус через гермоизолятор, который вставить в уплотняемое отверстие корпуса, и подключить их к клеммной колодке на панели в соответствии с указанной полярностью на клеммы L1, N1 – основное питание, L2, N2 – цепь заряда аккумулятора.

6.6. Закрепить монтажную панель в корпусе.

6.7. Закрепить  рассеиватель защелками.

6.8. Загрязненный рассеиватель рекомендуется протирать  мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.

- Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-07  и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Рис.1

Габариты светильника:

Рис.2

Схема электрических соединений: