ООО «МГК «Световые Технологии»

Светильник DLO 118 HF ES1

## ПАСПОРТ

1. Назначение

1.1. Светильник встраиваемый серии DL, с компактной люминесцентной лампой (цоколь G24-q2), укомплектованный  электронным пускорегулирующим аппаратом и блоком резервного питания,  предназначен для освещения административно-общественных и производственных помещений.

1.2. В светильнике предусмотрена  работа одной лампы в случае аварийного отключения питающего напряжения. Батарея блока резервного питания обеспечивает работу лампы 
в течение 4 часов в данном режиме. Световой поток лампы при этом составляет 9% от номинального. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.

1.3. Светильник соответствует  требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.4. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

1.5. Светильник соответствует степени защиты IP40/20 (IP44 по оптической части) по ГОСТ 14254-96.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальная мощность, Вт	1х18

2.2. Частота тока, Гц	50±0,4

2.3. Номинальное напряжение, В	220±10%

2.4. КПД, %	~50

2.5. Габаритные размеры, мм

длина	350

ширина	221

высота	121

2.6. Масса светильника, кг	1,1

2.7. Класс защиты от поражения электрическим током	I

2.8. Коэффициент мощности	0,96

3. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.	1

Упаковка, шт.	1

Паспорт, шт	1

4. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании.

Светильник может быть непосредственно установлен на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

5. Состав изделия

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. В корпус вставлен матовый рассеиватель из ПММА. В блоке управления находятся электронный пускорегулирующий аппарат, конверсионный блок с Ni-Cd перезаряжаемой аккумуляторной батарей и клеммная колодка для подключения сетевых проводов.

6. Правила эксплуатации и установка

6.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

6.2. Со светильника снять рассеиватель.

6.3. Провода питания подвести  к выносному блоку и подключить к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью на клеммы L1, N.

6.4. Подключить к контактным зажимам L2, N питающие провода, обеспечивающие непрерывный заряд батареи.

6.5. Проверочное испытание при помощи устройства TELEMANDO.

Существует возможность проведения проверочного испытания при помощи подключения устройства TELEMANDO (TM): При наличии питания нажатием кнопки ON (ВКЛ.) 
(на устройстве Telemando) светильник переходит в аварийный режим и будет работать в этом режиме до тех пор, пока не будет отпущена кнопка ON (ВКЛ.). Устройство Telemando может обслуживать до 35 светильников (см. схему подключения). Кнопка OFF не используется.

Подключение устройства дистанционного тестирования и управления аварийным освещением TELEMANDO производить жестким одножильным проводом сечения 1-1,5 мм 
и максимальной длиной 250 м. При подключении устройства строго соблюдать полярность согласно электрической схемы. Контакт «+» устройства TELEMANDO подключать 
к контакту «+»ТМ на блоке аварийного питания, контакт «-» устройства TELEMANDO подключать к контакту «-»ТМ на блоке аварийного питания.

6.6. Ввести корпус в установочное отверстие потолка  и закрепить светильник пружинами на внутренней поверхности потолка.

6.7. Вставить люминесцентную лампу.

6.8. Установить рассеиватель.

6.8. Загрязненный рассеиватель рекомендуется протирать  мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.

7. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-002-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер ОТК

Светильник сертифицирован.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение гарантийного срока.

8.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

8.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

8.4. Выход из строя люминесцентных ламп и стартеров браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

1.	Габаритные размеры светильника, мм	2.	Схема электрических соединений.

Блок резервного питания

Клеммная колодка

LLC "IGC" Lighting Technologies "

Lightning fixture  DLO 118 HF ES1

## DATA SHEET

1. Designation

1.1. DL series built – in lighting fixture, with compact fluorescent lamps (G24-q2 lamp base), complete with a regulated electronic ballast and a redundant power supply unit is designed to illuminate administrative and public facilities.

1.2. The lighting fixture provides operation of one lamp in case of emergency outage. A redundant power supply unit battery provides operation of one lamp during 4 hours in this mode. In this case, luminous flux of the lamp makes up 9% of the rated value. Electric power quality shall be in accordance with GOST 54149-2010.

1.3. The lighting fixture corresponds to the requirements technical regulations of the Customs Union 004/2011 “on safety of low voltage equipment”, technical regulations of the Customs Union 020/2011 “electromagnetic capability of technical means”.

1.4. The lighting fixture is manufactured in UKHL4 design according to GOST 15150-69.

1.5. The lighting fixture complies with IP40/20 (IP44 according to the optical part)  according to GOST 14254-96.

2. Specifications

2.1. Rated power, W	1х18

2.2. Current frequency, Hz	50±0,4

2.3. Rated voltage, V	220±10%

2.4. Efficiency, %	~50

2.5. Overall dimensions, mm

length	350

width	221

height	121

2.6. Weight of the lighting fixture, kg	≤1,1

2.7. Electric shock protection class	I

2.8. Power factor	≥0,96

3. Delivery set

Luminaire (no lamps), pcs.	1

Package, pcs.	1

Data Sheet, pcs.	1

4. Safety requirements

Perform installation, cleaning of the floodlight and replacement of components only with power off.

The lighting fixture can be directly installed on the surface made of normally combustible material.

5. Product composition

Housing is made of polycarbonate. Mat diffuser made of PMMA is  set in housing. There are electronic control gear, conversion block with Ni-Cd rechargeable battery and terminal block 
for connection of net wires are in the control block.

6. Codes for operation and installation

6.1. Operation of the lighting fixture is performed in accordance with the “Rules of technical operation of consumers’ electrical plants.”

6.2. Remove the diffuser from the unpacked lighting fixture.

6.3.  Connect the power supply wires to remote block and connect  to terminals L1, N in accordance with the specified polarity.

6.4. Connect the power supply wires which provide continuous battery charging to contact clamps L2, N.

6.5. Checking TEST using TELEMANDO.

There is the possibility of conducting a checking test by connecting TELEMANDO (TM): By pressing the ON button (power supply is on) (on Telemando device) the lighting fixture switches 
into emergency mode and continues to operate in this mode until the ON button is released. Telemando may support up to 35 lighting fixtures (see the wiring diagram) OFF button is not used.

Remote emergency lighting testing and controlling device TELEMANDO has to be connected with hard solid wire with section of 1 – 1,5 mm  and max length 250 m. Observe the polarity according to the electric scheme during connection of the device. Connect the contact “+” of the TELEMANDO device  to the contact “+” of TM on the emergency power supply unit, connect 
the contact “-” of the TELEMANDO device  to the contact “-” of TM on the emergency power supply unit.

6.6. Put  a corps in the adjusting opening of ceiling  and fasten a lamp with springs on the internal surface of ceiling.

6.7. Insert fluorescent lamp.

6.8. Install the diffuser.

6.8. Clean a dirty diffuser with a soft cloth without using abrasive cleaners.

7. Certificate of Acceptance

The lighting fixture complies with TOR 3461-002-44919750-12 and is fit for use.

Date of manufacture

QCD Inspector __________________________

The lighting fixture is certified.

8. Warranty liability

8.1. The manufacturer shall without charge repair or replace the lighting fixture failed through no fault of the buyer under normal operating conditions,

during the warranty period.

8.2. Warranty period is 36 months from the manufacture date of the lighting fixture.

8.3. Service life of lighting fixtures in normal climate conditions in case of compliance with installation and operation codes is as follows:

- 8 years – for light fixtures the casing and/or the optical part (diffuser) of which is made of polymeric materials;

- 10 years – for other lighting fixtures.

8.4. Failure of fluorescent lamps  and starter is not a defect.

Address of the manufacturer: 11A, Magistralnaya str., , Ryazan, 390010

Sale date

Store stamp

1.	Overall dimensions of the lighting fixture (mm)	2.	Wiring diagram.

Блок резервного питания

Terminal block

«Жарық технологиялары» СК» ЖШҚ

DLO 118 HF ES1 шамдалы

## ТӨЛҚҰЖАТ

1. Тағайындалуы

1.1. Ықшам люминесцентті шамы бар (цоколь G24), электронды іске қосуды реттейтін аппаратымен және резервтік қорек көзінің блогмен жабдықталған  DL сериясындағы бекітпелі шамдал әкімшілік-қоғамдық ғимараттарды жарықтандыруға арналған.

1.2. Шамдалда қорек көзінің кернеуі апаттық сөнген жағдайда бір лампаның жұмыс істеуі қарастырылған. Сақтық қорек көзі блогының батареясы осы режимде лампаның 4 сағат бойы жұмысын қамтамасыз етеді. Бұл ретте лампаның жарықтық ағыны көрсетілгеннің 9%-ын құрайды. Электр энергиясының сапасы МЕМСТ 54149-2010-ге сәйкес болуы керек.

1.3. Шамдал  ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтті құрал-жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.

1.4. Шамдал МЕМСТ 15150-69 бойынша орташа салқын климаттың (ОСК4) орындалуында шығарылады.

1.5. Шамдал МЕМСТ 14254-96 бойынша IP40/20 (оптикалық бөлігі бойынша IP44) қорғану деңгейіне сәйкес келеді.

2. Техникалық сипаттамалар.

2.1. Нақтылы қуаты, Вт	1х18

2.2. Токтың жиілігі, Гц	50±0,4

2.3. Нақтылы кернеуі, В	220±10%

2.4. ПӘК, %	~50

2.5. 2.5. Габариттік өлшемдері, мм

Ұзындығы	350

Ені	221

Биіктігі	121

2.6. Шамдалдың салмағы, кг	≤1,1

2.7. Электрлік токпен зақымдалудан қорғану классы	І

2.8. Қуаттылық коэффициенті	≥0,96

3. Жеткізілім жиынтығы

Шамдал (лампасыз), дана	1

Орам, дана	1

Төлқұжат, дана	1

4. Қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар

Шамдалды орнатуды, тазалауды және құрамдас бөліктерін (лампалар) ауыстыруды тек қуат көзін өшіріп орындаңыз.

Шамдал қалыпты тұтанатын материалдан жасалған бетке тікелей орнатылуы мүмкін.

5. Өнімнің құрамы:

Шамдалдың корпусы поликарбонаттан жасалған. Корпумқа ПММА материалынан жасалған жылтыр емес шашыратқыш бекітілген. Басқару блогында іске қосуды реттейтін аппарат, қайта зарядталатын Ni-Cd батареясы бар конверсиялық блок және желі сымдарын жалғауға арналған клеммалық қалып бар.

6. Пайдалану ережесі мен орнату.

6.1. Шамдалды пайдалану «Тұтынушылардың электрлік қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізіледі.

6.2. Шамдалдан жарық шашыратқышты алыңыз.

6.3. Қорек көзінің сымдарын шығару блогына өткізіп, клеммалық қалыпқа көрсетілген полярлылыққа сай L1, N1 клеммаларына қосыңыз.

6.4. L2, N түйіскен қысқыштарына батареяның үздіксіз зарядын қамтамсыз ететін қорек көзі сымдарын қосыңыз.

6.5. TELEMANDO құралының көмегімен орындалатын тексеру сынағы.

TELEMANDO (TM) құралын қосу арқылы тексермелі сынақты өткізу мүмкіндігі болады:  Қорек көзі бола тұра ON (ҚОСУ) түймешігін басу арқылы (Telemando құрылғысында) шамдал қосымша режимге ауысады және сол режимде ON (ҚОСУ) түймешігін жібермегенше жұмыс жасайды.  Telemando құрылғысы 35 шамдалдарға дейін қызмет көрсетеді (қосу сұлбасын қараңыз). OFF (ӨШІРУ) түймесі пайдаланылмайды.

Апаттық жарық жүйесін қашықтан сынауға және басқаруға арналған TELEMANDO құрылғысын қосу жуандығы 1-1,5 мм және барлық ұзындығы 250 м дейінгі бір өзекті қатты сыммен орындалады. Құрылғыны қосу барысында полярлықты міндетті түрде электр сызбасына сай етіп жалғау керек. TELEMANDO құрылғысының  «+» түйіспесін апаттық жағдайда қуат беру блогының «+»ТМ түйіспесіне, ал TELEMANDO құрылғысының  «-» түйіспесін апаттық жағдайда қуат беру блогының «-»ТМ түйіспесіне жалғаңыз.

6.6. Корпусты төбедегі орнату тесігіне енгізіп, шамдалды төбенің ішкі бетіне серіппелермен бекітіңіз.

6.7. Нұршамды қойыңыз.

6.8. Шашыратқышты орнатыңыз.

6.8. Ластанған шашыратқышты абразивті тазалау құралдарын қолданбай, жұмсақ матамен сүрту ұсынылады.

7. Қабылдау туралы куәлік.

Шамдал ТШ 3461-002-44919750-12 талаптарына сәйкес және пайдалануға жарамды деп танылды.

Шығарылған күні.

ТББ Бақылаушысы

Шамдал сертификатталған.

8. Кепілдік міндеттемелер.

8.1. Өндіруші зауыт қалыпты пайдалану шартында сатып алушының кінәсінен тыс істен шыққан прожекторды ақысыз жөндеуге немесе алмастыруға міндеттенеді.

кепілдік уақытының ішінде.

8.2. Кепілдік мерзімі – шамдалды дайындаған күннен бастап 36 ай.

8.3. Қалыпты климаттық жағдайда орнату және пайдалануы ережелерін сақтағанда шамдалдардың қызмет ету мерзімі:

- корпусы және/немесе оптикалық бөлігі (шашыратқыш) полимерлі материалдардан дайындалған шамдалдар үшін – 8 жыл;

- басқа шамдалдар үшін – 10 жыл.

8.4. Нұршамдардың және стартерлердің істен шығуы жарамсыз болып табылмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы,Магистральная көшесі, 11-а үй.

Сатылу күні

Дүкеннің мөртаңбасы

1.	Шамдалдың габариттік өлшемдері, мм	2.	Электрлік қосылыстардың сұлбасы.

қосалқы қорек көзі

Клеммалық қалып

ТАА «МГК «Светлавыя Тэхналогіі»

Свяцільня DLO 118 HF ES1

## ПАШПАРТ

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільня ўбудаваная серыі DL, з кампактнай  люмінесцэнтнай лямпай (цокаль G24-q2), укамплектаваная электронным  пускарэгулявальным апаратам і блокам рэзервовага сілкавання, прызначаная для асвятлення адміністрацыйна-грамадскіх і вытворчых памяшканняў.

1.2. У свяцільні прадугледжана праца адной лямпы ў выпадку аварыйнага адключэння сілкавальнага напружання. Батарэя блока рэзервовага сілкавання забяспечвае працу лямпы на працягу 4 гадзін у дадзеным рэжыме. Светлавы струмень лямпы пры гэтым складае 9% ад намінальнага. Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць ДАСТ Р 54149-2010.

1.3. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ТР ТС 004/2011 «Пра бяспеку нізкавольтнага абсталявання», ТР ТС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў».

1.4. Свяцільня выпускаецца ў выкананні УХЛ4 у адпаведнасці з ДАСТ 15150-69.

1.5. Свяцільня адпавядае ступені абароны IP40 (IP44 па аптычнай частцы) у адпаведнасці з ДАСТ 20.

2. Тэхнічныя характарыстыкі

2.1. Намінальная магутнасць, Вт	1х18

2.2. Частата току, Гц	50±0,4

2.3. Намінальнае  напружанне, В	220±10%

2.4. ККД, %	~50

2.5. Габарытныя памеры, мм

даўжыня	350

шырыня	221

вышыня	121

2.6. Маса свяцільні, кг	≤1,1

2.7. Клас абароны ад паражэння электрычным токам	I

2.8. Каэфіцыент магутнасці	≥0,96

3. Камплект пастаўкі

Свяцільня (без лямпаў), шт.	1

Упакоўка, шт.	1

Пашпарт, шт.	1

4. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Усталёўку, чыстку свяцільні і замену кампанентаў выконваць толькі пры адключаным сілкаванні.

Свяцільня можа быць непасрэдна ўстаноўлена на паверхню з нармальна ўзгаральнага матэрыялу.

5. Склад вырабу

Корпус свяцільні выраблены з полікарбанату.  У корпус устаўлены матавы рассейвальнік з ПММА. У блоку кіравання знаходзіцца электронны пускарэгулявальны апарат, канверсійны блок з Ni-Cd перазараджальнай акумулятарнай батарэяй і клемная калодка для падключэння сеткавых правадоў.

6. Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка

6.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў».

6.2. Са свяцільні зняць рассейвальнік.

6.3. Правады сілкавання падвесці да выноснага блока і падключыць да клемнай калодкі ў адпаведнасці з пазначанай палярнасцю на клемы L1, N.

6.4. Падключыць да кантактных заціскаў L2, N сілкавальныя правады, якія забяспечваюць бесперапынны зарад батарэі.

6.5. Праверачнае выпрабаванне з дапамогай прылады TELEMANDO.

Існуе магчымасць правядзення праверачнага выпрабавання з дапамогай падключэння прылады TELEMANDO (TM): Пры наяўнасці сілкавання націсканнем кнопкі ON (УКЛ.)

(на прыладзе Telemando)  свяцільня пераходзіць ў аварыйны рэжым і будзе працаваць у гэтым рэжыме да  таго часу, пакуль не будзе адпушчана кнопка ON (УКЛ.). Прылада Telemando можа абслугоўваць да 35 свяцільняў (гл. схему падключэння). Кнопка OFF не выкарыстоўваецца.

Падключэнне прылады дыстанцыйнага тэставання і кіравання асвятленнем TELEMANDO выконваць цвёрдым аднажыльным провадам сячэння 1-1,5 мм і максімальнай даўжынёй 250 м. Пры падключэнні прылады строга прытрымлівацца палярнасці згодна з электрычнай схемай. Кантакт «+» прылады TELEMANDO падключыць да кантакту «+»ТМ на блоку аварыйнага сілкавання, кантакт «-» прылады TELEMANDO падключыць да кантакту «-»ТМ на блоку аварыйнага сілкавання.

6.6. Увесці корпус ва ўстановачную адтуліну столі і замацаваць свяцільню спружынамі на ўнутранай паверхні столі.

6.7. Уставіць люмінесцэнтную лямпу.

6.8. Устанавіць рассейвальнік.

6.8. Забруджаны рассейвальнік рэкамендуецца праціраць мяккай тканню без выкарыстання абразіўных сродкаў для чысткі.

7. Пасведчанне пра прыёмку

Свяцільня адпавядае ТУ 3461-002-44919750-12 і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата выпуску

Кантралёр АТК

Свяцільня сертыфікаваная.

8. Гарантыйныя абавязкі

8.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі,

на працягу гарантыйнага тэрміну.

8.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.

8.3. Тэрмін службы свяцільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільняў.

8.4. Выхад з ладу люмінесцэнтных лямпаў і стартараў бракам не з’яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

1.	Габарытныя памеры свяцільні, мм	2.	Схема электрычных злучэнняў.

Блок резервного питания

Клемная калодка

ТОВ «ТК «Світлові Технології»

Світильник DLO 118 HF ES1

## ПАСПОРТ

1. Призначення

1.1. Світильник, що вбудовується серії DL, з компактною люмінесцентною лампою (цоколь  G24-q2 ),  укомплектований електронним пускорегулюючим апаратом і блоком резервного живлення, призначений для освітлення адміністративно-громадських та виробничих приміщень.

1.2. В світильнику передбачено роботу однієї лампи на випадок аварійного вимкнення живильної напруги. Батарея блоку резервного живлення забезпечує роботу лампи протягом 
4 годин в даному режимі. Світловий потік лампи при цьому складає 9% від номінального. Якість електроенергії повинна відповідати ДСТУ 54149-2010.

1.3. Світильник відповідає вимогам безпеки ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів».

1.4. Світильник випускається у виконанні УХЛ4 за ДСТУ 15150-69.

1.5. Світильник відповідає ступеню захисту  IP40/20 (IP44 по оптичній частині) за ДСТУ 14254-96.

2. Технічні характеристики

2.1. Номінальна потужність, Вт	1х18

2.2. Частота струму, Гц	50±0,4

2.3. Номінальна напруга, В	220±10%

2.4. КПД, %	~50

2.5. Габаритні розміри, мм

довжина	350

ширина	221

висота	121

2.6. Маса світильника, кг	≤1,1

2.7. Клас захисту від ураження електричним струмом	I

2.8. Коефіцієнт потужності	≥0,96

3. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт.	1

Упаковка, шт.	1

Паспорт, шт.	1

4. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонент проводити лише з вимкненим живленням.

Світильник може бути безпосередньо встановлений на поверхню із нормально займистого матеріалу.

5. Склад виробу

Корпус світильника виготовлено з полікарбонату. У корпус вставлено матовий розсіювач з  ПММА. У блоці управління знаходяться електронний пускорегулюючий апарат, конверсійний блок з Ni-Cd перезаряджуваною акумуляторною батареєю та клемна колодка для підключення мережевий дротів.

6. Правила експлуатації та установка

6.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів».

6.2. З розпакованого світильника зняти розсіювач.

6.3. Дроти живлення підключити до виносного блоку та підключити до клемної колодки у відповідності зі вказаною полярністю на клеми L1, N.

6.4. Підключити до контактних затисків L2, N живильні проводи, що забезпечують безперервний заряд батареї.

6.5. Перевірочне  випробування  за допомогою пристрою TELEMANDO.

Існує можливість проведення перевірочного випробування за допомогою підключення пристрою TELEMANDO (TM):  При наявності живлення натисненням кнопки ON (ВКЛ.) 
(на пристрої Telemando) світильник переходить у аварійний режим и буде працювати у цьому режимі до тих пір, поки не буде відпущена кнопка   ON (ВКЛ.). Пристрій Telemando може обслуговувати до 35 світильників (див. схему підключення) Кнопка OFF не використовується.

Підключення пристрою дистанційного тестування та управління аварійним освітленням TELEMANDO виробляти жорстким одножильним проводом перетину 1-1,5 мм і максимальною довжиною 250 м. При підключенні пристрою суворо дотримуватись полярності згідно електричної схеми. Контакт  «+» пристрою TELEMANDO підключати до контакту «+»ТМ на блоці аварійного живлення, контакт «-» пристрою TELEMANDO підключати до контакту «-»ТМ на блоці аварійного живлення.

6.6. Ввести корпус в настановний отвір
стелі та закріпити світильник пружинами на внутрішній поверхні стелі.

6.7. Вставити люмінесцентні лампи.

6.8. Встановити розсіювач.

6.8. Забруднений растр рекомендується протирати м’якою тканиною без використання абразивних миючих засобів.

7. Свідоцтво про прийняття

Світильник відповідає ТУ 3461-002-44919750-12 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску

Контролер ОТК

Світильник сертифікований.

8. Гарантійні обов’язки

8.1. Завод-виробник зобов’язується безоплатно відремонтувати чи замінити світильник, який вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації,

протягом гарантійного строку.

8.2. Гарантійний строк – 36 місяців з дня виготовлення світильника

8.3. Строк служби світильників за нормальних кліматичних умов при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) які виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

8.4. Вихід з ладу люмінесцентних ламп і стартерів браком не є.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазину

1.	Габаритні розміри світильника, мм	2.	Схема електричних з’єднань.

Блок резервного живлення

Клемна колодка