ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник серии LB, HBK и FLORA

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник с газоразрядной лампой высокого давления (трубчатой или эллипсоидальной формы) или лампой накаливания с цоколем Е40 предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных зданий и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Для светильников выпускаемых в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -20°С; в исполнении УХЛ5 по ГОСТ 15150-69 – нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -10°С, верхнее +35°С

1.3. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-2 (LB/R), ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС по ГОСТ Р 51318.

1.4. Класс защиты светильника от поражения электрическим током – I.

1.5. Для светильников LB с прозрачным силикатным стеклом максимальная ударная нагрузка – 6,5 Дж, для светильников с матовым силикатным стеклом ударная нагрузка не более 1,5 Дж.

1.6. Светильник может быть установлен на опорную поверхность или в потолочную нишу из нормально воспламеняемого материала. Светильники HBK устанавливается на трубу (Ø60-90 мм) двумя хомутами, поставляемыми в комплекте. К светильнику FLORA отдельно поставляются комплекты крепежа для установки на трубу Ø60-90 мм (хомуты) или крюки для подвешивания на трос толщиной до 8 мм.

1.7. Возможно исполнение светильника LB/S 250 с химическим фильтром (масса светильника увеличивается на 0,2 кг), который защищает от следующих воздействий: органические газы и пары, неорганические газы и пары, кислые газы и пары, аммиак и его органические производные, твердые и жидкие аэрозоли, пыль. Наличие фильтра позволяет избежать попадания в светильник мельчайших частиц пыли, что обеспечивает защиту источника света и отражателя, а так же позволяет сохранить оптические свойства светильника.

2. Комплект поставки

Светильник (без лампы), шт.	1

Упаковка, шт.	1

Паспорт, шт.	1

Защитная решетка для LB (по отдельному заказу)	1

Комплект крепежа для FLORA (по отдельному заказу)	1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (лампы) производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

LB, HBK:

4.2. Распаковать светильник, откинуть (снять) защитное стекло.

4.3. Вынуть отражатель (в LB), закрепить светильник LB на потолке или установить его в потолочной нише, HBK закрепить на трубе.

4.4. Ввести сетевые провода (кабель) через уплотненное отверстие в корпусе светильника (в LB), светильник HBK подключается к сети присоединительным кабелем 3х0,75, которым снабжен светильник.

4.5. Подключить питание к контактным зажимам в соответствии с указанной полярностью (в HBK жёлто-зелёный провод соединить с «землёй», синий – с нейтралью, третий провод – с фазой).

4.6. Установить отражатель (в LB).

4.7. Вставить лампу (для светильников LBA подходят только трубчатые лампы с цоколем Е40 диаметром не более 50 мм).

4.8. Закрепить защитное стекло на месте.

FLORA:

4.2. Распаковать светильник и закрепить его на трубе или тросе, или лотке.

4.3. Откинуть крышку корпуса, ввести сетевые провода (кабель) через уплотненное отверстие в корпусе светильника.

4.4. Подключить предварительно разделанные концы кабеля и заземляющего провода к контактным зажимам в соответствии с указанной полярностью.

4.5. Закрыть крышку, установить лампу.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-002-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя газоразрядной лампы браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

LLC "Lighting technologies production"

LB, HBK and FLORA series lights

Certificate

1. Application

1.1. The light with the HP gas-discharge lamp (tube or ellipse-shaped) or the incandescent lamp with E40 base is designed for general illumination of office, public and industrial rooms. It is powered from AC mains 220 V (±10%), 50 Hz (±0,4 Hz). Power quality shall comply with GOST 13109-97.

1.2. The ambient temperature for lights manufactured in Clm App2* configuration under GOST 15150-69 should not be lower than -20°C; the ambient temperature for lights manufactured in Clm App5* configuration under GOST 15150-69 should be from -10°C to +35°C.

1.3. The light complies with safety requirements of GOST R IEC 60598-2-1, GOST R IEC 60598-2-2 (LB/R), GOST R IEC 60598-1 and EMC requirements of GOST R 51318.

1.4. Class of protection against electric shock – I

1.5. For LB lighting fixtures Max. shock load – 6.5 J (for LB lights with transparent silicate glass), 1,5 J (for lights with matt silicate glass).

1.6. The light may be mounted at surface in ceiling recess of normal flammability. HBK lights are installed at 60-90 mm OD tube with 2 supplied clamps. FLORA lights can be installed at 60-90 mm OD tube with clamps or suspended at the cable with hooks. Clamps and hooks are supplied separately.

1.7. LB/S 250 version of the light uses the chemical filter (increasing the light weight by 0,2 kg) protecting against organic/non-organic/acid gases and vapors, ammonia and its organic derivatives, solid and liquid aerosols, dust. The filter prevents minute dust particles from entering the light, protecting the lamp and the reflector, as well as preserving optical performance of the light.

2. Delivery set

Light without lamp (pcs) 		1

Package (pcs) 		1

Certificate (pcs) 		1

Protecting louver for LB (option) 	1

FLORA fasteners (option)		1

3. Safety

Never install, clean and replace light components (lamps), if power is ON.

4. Operation and installation

4.1. Operate the light under Electric Device Operation and Maintenance Guidelines.

LB, HBK:

4.2. Unpack the light and open/remove the protection glass.

4.3. Remove the reflector (in LB) and install LB light at the ceiling or in the recess, install HBK light on the tube.

4.4. Insert the power cable through the gland installed in the housing (in LB). HBK light is connected to mains with its 3x0,75 lead.

4.5. Energize terminal clamps in accordance with specified polarity (in HBK yellow-green wire shall be connected with ground, blue – with neutral point, third wire – with phase).

4.6. Install the reflector (in LB).

4.7. Installed the lamp (up to 50 mm OD tube lamps with E40 base only can be used for LBA lights).

4.8. Install and secure the protection glass.

FLORA:

4.2. Unpack the light and install it at the tube, cable or tray.

4.3. Open the housing cover and insert the power cable through the gland installed in the housing.

4.4. Connect prepared ends of the cable and the grounding wire to the terminal block according to specified polarity.

4.5. Close the cover and install the lamp.

5. Acceptance

The light complies with TOR 3461-002-44919750-07 and is admitted serviceable.

Manufacturing date

Inspector

Packer

The light is certified.

6. Warranty

6.1. The Manufacturer undertakes to repair or replace the faulty light within the warranty period free of charge, if such fault is not caused by the Customer, and the light operated in normal conditions.

6.2. Warranty period – 36 months as of the manufacturing date.

6.3. Service life of lights in normal climate subject to compliance with installation and operation requirements:

- 8 years – for lights with housing and/or lens made of polymeric materials;

- 10 years – for other lights.

6.4. Failure of the gas-discharge lamp shall not be considered as a defect.

Manufacturer address: Maguistralnaya Street 11-a, Ryasan, 390010, Russia

Date of sale

Shop stamp

«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

LB, HBK және FLORA топтамадағы шырақтар

Құжаты

1. Міндеті

1.1. Қысымы жоғары газдық разряды бар (түтік немесе эллипс тәрізді) шам немесе Е40 цоколді қызу шамы қосылатын шырақ әкімшілік-қоғамдық және өндірістік ғимаратарды жарықтандыратын 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге арналған. Электр құаты сапасы МЕМСТ 13109-97 стандартына сәйкес болу қажет.

1.2. МЕМСТ 15150-69 бойынша ҚСК2* орындауында шығарылатын шырақтар үшін, қоршаған ауа температурасының ең төменгі жұмыс мәні -20°С. МЕМСТ 15150-69 бойынша ҚСК5-те орындауда – қоршаған ортаның төменгі температурасының мәні -10ºС, жоғарғысы +35ºС.

1.3. Шырақ МЕМСТ Р МЭК 60598-2-1, МЕМСТ Р МЭК 60598-2-2 (LB/R), МЕМСТ Р МЭК 60598-1 және МЕМСТ Р 51318 бойынша ЭМҮ.

1.4. Электр құатынан зақымданудан қорғау тобы – I.

1.5. Мөлдір силикаттық әйнегі бар LB шырақ үшін максимал екпінді жүктеме – 6,5 Дж, күңгірт силикаттық әйнегі бар шырақтар үшін максимал екпінді жүктеме – 1,5 Дж.

1.6. Шырақты жанғыштығы орташа материалдан жасалған тірек бетіне немесе төбе ұяшығына орнатуға болады. HBK шырақтар (Ø60-90 мм) құбырына жиынтықпен жеткізілетін екі қамыт арқылы орнатылады. FLORA шырағына Ø60-90 мм құбырға орнату үшін бекіту жиынтық (қамыттар) немесе 8 мм дейін арқанға орнату үшін ілмектер бөлек жеткізіледі.

1.7. Химиялық сүзгіші бар LB/S 250, 400 шырақтың орындауы келесі ықпалдарды кемітуге мүмкіндігі бар (шырақ салмағы 0,2 кг-ға артады): органикалық газдар мен булар, бейорганикалық газдар мен булар, ащы газдар мен булар, аммиак және оның органикалық туындылар, қатты және сұйық аэрозольдер, шаң. Сүзгіштің қолда бары шырақтың ішіне майда шанның бөлшектерінің түсуінен қорғайды, бұл жарық көзінің және шағылдырғыштың қорғауын қамтамасыз етеді, сонымен қатар шырақтың оптикалық ерекшіліктерін сақтауға мүмкіндік береді.

2. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (шамсыз), дана. 	 			1

Бума, дана. 					1

Құжаты, дана.				1

LB үшін қорғау әйнегі (бөлек тапсырыс бойынша)		1

FLORA үшін бекіту жиынтығы (бөлек тапсырыс бойынша) 	1

3. Қауіпсіздік техникаға талаптар

Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді (шамдарды) ауыстыру жұмыстарын тек құат көзі өшірілген кезде жасау.

4. Пайдалану және орнату ережелері

4.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.

LB, HBK:

4.2. ырақтың бумасын шешу, қорғау әйнекті төңкеру (ашу).

4.3. Шашыратқышты шығару, LB шырағын төбеге немесе төбелік ұяшыққа орнату, HBK шырақты құбырда бекіту.

4.4. Шырақтың тұрқысындағы нығыздалған тесік арқылы желілік сымдарды (кабельді) өткізу. HBK шырағы желіге 3х0,75 шырақта болатын қосылу кабель арқылы қосылады.

4.5. Қорек көзін түйіскен қысқыштарға көрсетілген полярлыққа сәйкес қосыңыз (HBK-да сарғылт-жасыл сымды «жермен», көкті – бейтараппен, үшінші сымды – фазамен қосыңыз).

4.6. Шағылдырғышты орнату.

4.7. Шамды қосу (LBA шырағы үшін тек түтік тәрізді диаметрі 50 мм аспайтын Е40 цоколді шамдар сәйкес келеді).

4.8. Қоғау әйнегін орнында бекіту.

FLORA:

4.2. Шырақтың бумасын шешу және оны құбырб, арқан немесе тартпа үстіне бекіту.

4.3. Тұрқының қақпағын төңкеру, шырақ тұрқысындағы нығыздағыш тесік арқылы желілік сымдарды (кабельді) өткізу.

4.4. Алдын ала бөлінген кабельдің ұштарын көрсетілген кереғарлыққа сәйкес клеммалыққалыпқа қосу.

4.5. Қақпақты жабу, шамды орнату.

5. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-002-44919750-07–ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды.

Шығару күні

Бақылаушы

Ораушы

Шырақ сертификатталған

6. Кепілдікті міндеттеме

6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті..

6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

- 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

- 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

6.4. Нұршамның істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы, Магистральная көш. 11-а.

Сатылған күні_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дүкен мөртаңбасы.

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільня серыі LB, HBK і FLORA

Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільня з газаразраднай лямпай высокага ціску (трубчастай ці эліпсаідальнай формы) ці лямпай напальвання з цокалем Е40 прызначаная для агульнага асвятлення адміністрацыйна-грамадскіх і вытворчых будынкаў і разлічаная для працы ў сетцы пераменнага току 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць ДАСТ 13109-97.

1.2. Свяцільня выпускаецца ў выкананні УХЛ2* у адпаведнасці з ДАСТ 15150-69, ніжняе працоўнае значэнне тэмпературы навакольнага паветра -20°С; у выкананні УХЛ5 у адпаведнасці з ДАСТ 15150-69 – ніжняе працоўнае значэнне тэмпературы навакольнага паветра -10°С, верхняе +35°С

1.3. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ДАСТ P МЭК 60598-2-1, ДАСТ P МЭК 60598-2-2(LB/R), ДАСТ Р МЭК 60598-1 і ЭМС у адпаведнасці з ДАСТ Р 51318.

1.4. Клас абароны свяцільні ад паражэння электрычным токам – I.

1.5. Для свяцільняў LB з празрыстым сілікатным шклом максімальная ўдарная нагрузка – 6,5 Дж, для свяцільняў з матавым сілікатным шклом ударная нагрузка не больш  за 1,5 Дж.

1.6. Свяцільня можа быць устаноўлена на апорную паверхню ці ў столевую нішу з нармальна ўзгаральнага матэрыялу. Свяцільні HBK устанаўліваюцца на трубу (Ø60-90 мм) двума хамутамі, якія пастаўляюцца ў камплекце. Да свяцільні FLORA асобна пастаўляюцца камплекты мацавання для ўстаноўкі на трубу Ø60-90 мм (хамуты) ці крукі для падвешвання на трос таўшчынёй да 8 мм.

1.7. Магчыма выкананне свяцільні LB/S 250, 400 з хімічным фільтрам (маса свяцільні павялічваецца на 0,2 кг), які ахоўвае ад наступных уздзеянняў: арганічныя газы і пары, неарганічныя газы і пары, кіслыя газы і пары, аміяк і яго арганічныя вытворныя, цвёрдыя і вадкія аэразолі, пыл. Наяўнасць фільтра дазваляе пазбегнуць пападання ў свяцільню дробных часцінак пылу, што забяспечвае засцрогу крыніцы святла і адбівальніка, а таксама дазваляе захаваць аптычныя ўласцівасці свяцільні.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільня (без лямпы), шт. 			1

Упакоўка, шт.				1

Пашпарт, шт. 				1

Ахоўная рашотка для LB (па асобным заказе) 		1

Камплект мацавання для FLORA (па асобным заказе)	1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Усталёўку, чыстку свяцільні і замену кампанентаў (лямпы) выконваць толькі пры адключаным сілкаванні.

4. Правілы эксплуатацыі і ўстаноўка

4.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў».

LB, HBK:

4.2. Распакаваць свяцільню, адкінуць (зняць) ахоўнае шкло.

4.3. Выняць адбівальнік (у LB), замацаваць свяцільню LB на столі ці ўстанавіць яе ў столевай нішы, HBK замацаваць на трубе.

4.4. Увесці сеткавыя правады (кабель) праз ушчыльненую адтуліну ў корпусе свяцільні (у LB), свяцільня НВК падключаецца да сеткі далучальным кабелем 3х0,75, якім забяспечана свяцільня.

4.5. Подключыць сілкаванне да кантактных заціскаў у адпаведнасці з пазначанай палярнасцю (у HBK жоўта-зялёны провад злучыць з «зямлёй», сіні – з нейтраллю, трэці провад – з фазай).

4.6. Устанавіць адбівальнік (у LB).

4.7. Уставіць лямпу (для свяцільняў LBA падыходзяць толькі трубчастыя лямпы з цокалем Е40 дыяметрам не больш за 50 мм).

4.8. Замацаваць ахоўнае шкло на месцы.

FLORA:

4.2. Распакаваць свяцільню і замацаваць яе на трубе ці тросе, альбо латку.

4.3. Адкінуць накрыўку корпуса, увесці сеткавыя правады (кабель) праз ушчыльненую адтуліну ў корпусе свяцільні.

4.4. Падключыць папярэдне раздзеленыя канцы кабеля і зазямляльнага провада да кантактных заціскаў у адпаведнасці з пазначанай палярнасцю.

4.5. Закрыць накрыўку, устанавіць лямпу.

5. Пасведчанне пра прыёмку

Свяцільня адпавядае ТУ 3461-002-44919750-07 і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата выпуска

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільня сертыфікаваная.

6. Гарантыйныя абавязкі

6.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.

6.3. Тэрмін службы свяцільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільняў.

6.4. Выхад з ладу газаразраднай лямпы бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

TОВ «Завод «Світлові технології»

Світильник серії LB, HBK і FLORA

Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильник з газорозрядною лампою високого тиску (трубчастої або еліпсоїдальної форми) або лампою розжарювання з цоколем Е40 призначений для загального освітлення адміністративно-громадських і виробничих будівель і розрахований для роботи в мережі змінного струму 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ 13109-97.

1.2. Для світильників, які виготовляються у виконанні УХЛ2* за ГОСТ 15150-69, нижнє робоче значення температури навколишнього повітря -20°С у виконанні УХЛ5 за ГОСТ 15150-69 – нижнє робоче значення температури навколишнього повітря -10°С, верхнє +35°С.

1.3.Світильник відповідає вимогам безпеки ГОСТ ІЕС 60598-2-1, ГОСТ ІЕС 60598-2-2 (LB / R), ГОСТ ІЕС 60598-1 та ЕМС за ГОСТ P 51318.

1.4. Клас захисту світильника від ураження електричним струмом – I.

1.5. Для світильників LB з прозорим силікатним склом максимальне ударне навантаження – 6,5 Дж, для світильників з матовим силікатним склом ударне навантаження не більше 1,5 Дж.

1.6. Світильник може бути встановлений на опірну поверхню або в стельову нішу, виготовлену з нормально займистого матеріалу. Світильники HBK встановлюються на трубу (Ø60-90 мм) двома хомутами, що постачаються в комплекті. До світильника FLORA окремо постачаються комплекти кріплення для встановлення на трубу Ø60-90 мм (хомути) або гаки для підвішування на трос товщиною до 8 мм.

1.7. Можливе виконання світильника LB/S 250 з хімічним фільтром (маса світильника збільшується на 0,2 кг), який захищає від наступних впливів: органічні гази і пари, неорганічні гази і пари, кислі гази і пари, аміак і його органічні похідні, тверді і рідкі аерозолі, пил. Наявність фільтра дозволяє уникнути проникнення в світильник найдрібніших частинок пилу, що забезпечує захист джерела світла і відбивача, а так само дозволяє зберегти оптичні властивості світильника.

2. Комплект поставки

Світильник (без лампи), шт. 			1

Упаковка, шт. 				1

Паспорт, шт. 				1

Захисна решітка для LB (за окремим замовленням) 	1

Комплект кріплення для FLORA (за окремим замовленням) 	1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонентів (ламп) здійснювати лише при відключеному живленні.

4. Правила експлуатації та установка

4.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

LB, HBK:

4.2. Розпакувати світильник, відкинути (зняти) захисне скло.

4.3. Вийняти відбивач (в LB), закріпити світильник LB на стелі або встановити його в стельовій ніші, HBK закріпити на трубі.

4.4. Ввести мережеві проводи (кабель) через ущільнений отвір в корпусі світильника (в LB). Світильник HBK підключається до мережі приєднувальним кабелем 3х0,75, яких наявний у світильнику.

4.5. Підключити живлення до контактних затискачів у відповідності із зазначеною полярністю (в НВК жовто-зелений провід з’єднати з «землею», синій – з нейтральною, третій провід – з фазою).

4.6. Встановити відбивач (в LB).

4.7. Вставити лампу (для світильників LBA підходять тільки трубчасті лампи з цоколем Е40 діаметром не більше 50 мм).

4.8. Закріпити захисне скло на місці.

FLORA:

4.2. Розпакувати світильник і закріпити його на трубі або тросі, або лотку.

4.3. Відкинути кришку корпусу, ввести мережеві проводи (кабель) через ущільнений отвір у корпусі світильника.

4.4. Підключити попередньо зачищені кінці кабелю і заземлюючого проводу до контактних затискачів у відповідності із зазначеною полярністю.

4.5. Закрити кришку, встановити лампу.

5. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ 3461-002-44919750-07 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виробництва

Контролер

Пакувальник

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні зобов’язання

6.1. Завод-виробник протягом гарантійного терміну зобов’язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини споживача за умов нормальної експлуатації.

6.2. Гарантійний термін – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Термін служби світильників в нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років – для світильників, корпус та/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлений з полімерних матеріалів;

- 10 років - для решти світильників. 6.4.Вихід з ладу люмінесцентних ламп і стартерів браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазина

1.							2.

| L | лампа | lamp | шам | лямпа | лампа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr | дроссель | choke | дроссель | дросель | дросель |
| I | Зажигающее устройство | igniting device | тұтату аспабы | Запальваючая прылада | Запалюючій пристрій |
| C | Компенсационный конденсатор | compensating capacitor | өтемақы конденсаторы | Кампенсацыйны кандэнсатар | Компенсаційний конденсатор |

| Артикул, мощность и тип лампы | Ток лампы, А | Схема электрических соединений | Коэффициент мощности | Габариты, AxBxC, мм | Масса, кг, не более | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты от воздействия окружающей среды IP | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LB/R 150HR | 1,8 | 1 | >0,85 | 338x338x204 | 8,5 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LB/R 250M | 2,1 | 2 | >0,85 | 520x340x190 | 10,5 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LB/R 400M | 3,25 | 2 | >0,85 | 634x461x228 | 16,9 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LB/R 250 | 3 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 11,1 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LB/R 400S | 4,45 | 1 | >0,85 | 634x461x228 | 18,3 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LB/R 400H | 3,4 | 1 | >0,85 | 634x461x228 | 17 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LB/R 500** | 2,2 | - | 1 | 520x340x190 | 6,6 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LBA/R 250 | 3 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 11,1 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LBA/R 400S | 4,45 | 1 | >0,85 | 634x461x228 | 18,3 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LBA/R 400H | 3,4 | 1 | >0,85 | 634x461x228 | 17,1 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LBF/R 250M | 2,1 | 2 | >0,85 | 520x340x190 | 10,2 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LBF/R 400M | 3,25 | 2 | >0,85 | 634x461x228 | 11 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LBF/R 250 | 3 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 10,8 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LBF/R 400S | 4,45 | 1 | >0,85 | 634x461x228 | 12,5 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LBF/R 400H | 3,4 | 1 | >0,85 | 634x461x228 | 11,2 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LB/S 250M | 2,1 | 2 | >0,85 | 520x340x190 | 10 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LB/S 400M | 3,25 | 2 | >0,85 | 577x405x228 | 16,4 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LB/S 250 | 3 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 10,6 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LB/S 100S | 1,2 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 10,4 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LB/S 150S | 1,8 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 10,5 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LB/S 400S | 4,45 | 1 | >0,85 | 577x405x228 | 17,8 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LB/S 400H | 3,4 | 1 | >0,85 | 577x405x228 | 16,5 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LB/S 500** | 2,2 | - | 1 | 520x340x190 | 6,6 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LBA/S 250 | 3 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 10,6 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LBA/S 250M | 3 | 2 | >0,85 | 520x340x190 | 10,5 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LBA/S 400S | 4,45 | 1 | >0,85 | 577x405x228 | 17,8 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LBA/S 400H | 3,4 | 1 | >0,85 | 577x405x228 | 16,6 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LBA/S 400M | 3,4 | 2 | >0,85 | 577x405x228 | 16,5 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LBF/S 250M | 2,1 | 2 | >0,85 | 520x340x190 | 9,7 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LBF/S 400M | 3,25 | 2 | >0,85 | 577x405x228 | 10,5 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LBF/S 250 | 3 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 10,3 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LBF/S 400S | 4,45 | 1 | >0,85 | 577x405x228 | 12 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LBF/S 400H | 3,4 | 1 | >0,85 | 577x405x228 | 10,7 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LBF/S 500** | 2,2 | - | 1 | 520x340x190 | 6,6 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBK 250М | 2,1 | 2 | >0,85 | 425х425х385 | 14 | УХЛ2* | 44 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBK 400М | 3,25 | 2 | >0,85 | 425х425х385 | 14 | УХЛ2* | 44 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBK 150H | 1,8 | 1 | >0,85 | 425х425х385 | 14 | УХЛ2* | 44 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBK 250H | 3 | 1 | >0,85 | 425х425х385 | 14 | УХЛ2* | 44 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBK 400H | 3,4 | 1 | >0,85 | 425х425х385 | 14 | УХЛ2* | 44 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBK 226HF*** | Не нормируется | Приведена на ЭПРА | >0,96 | 425х425х385 | 12,5 | УХЛ2* | 44 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| FLORA 250S* | 3 | 1 | >0,85 | 182x530x140 | 5 | УХЛ 5 | 23 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| FLORA 400S* | 4,45 (4,6*) | 1 | >0,85 | 182x530x140 | 8,5 | УХЛ 5 | 23 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| FLORA 600S | 5,8 | 1 | >0,85 | 505x460x160 | 11,5 | УХЛ 5 | 23 | ТУ 3461-001-44919750-07 |

* – возможно применение лампы со специальной зеркальной колбой «РЕФЛАКС».

** – лампа накаливания или компактная люминесцентная лампа.

*** – компактная люминесцентная лампа с цоколем G24-q3.

M – ртутная лампа.

S – натриевая лампа.

H – металло-галогенная лампа.

| Luminaire name, power and type of lamp | Lamp current, A | Connection diagram | Power Factor | Dimensions, AxBxC, mm | Max. weight, kg | Climatic configuration and location category | Degree of protection, IP | Specification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LB/R 150HR | 1,8 | 1 | >0,85 | 338x338x204 | 8,5 | Clm App2 | 54 | TU 3461-002-44919750-07 |
| LB/R 250M | 2,1 | 2 | >0,85 | 520x340x190 | 10,5 | Clm App2 | 54 | TU 3461-002-44919750-07 |
| LB/R 400M | 3,25 | 2 | >0,85 | 634x461x228 | 16,9 | Clm App2 | 54 | TU 3461-002-44919750-07 |
| LB/R 250 | 3 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 11,1 | Clm App2 | 54 | TU 3461-002-44919750-07 |
| LB/R 400S | 4,45 | 1 | >0,85 | 634x461x228 | 18,3 | Clm App2 | 54 | TU 3461-002-44919750-07 |
| LB/R 400H | 3,4 | 1 | >0,85 | 634x461x228 | 17 | Clm App2 | 54 | TU 3461-002-44919750-07 |
| LB/R 500** | 2,2 | - | 1 | 520x340x190 | 6,6 | Clm App2 | 54 | TU 3461-002-44919750-07 |
| LBA/R 250 | 3 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 11,1 | Clm App2 | 54 | TU 3461-002-44919750-07 |
| LBA/R 400S | 4,45 | 1 | >0,85 | 634x461x228 | 18,3 | Clm App2 | 54 | TU 3461-002-44919750-07 |
| LBA/R 400H | 3,4 | 1 | >0,85 | 634x461x228 | 17,1 | Clm App2 | 54 | TU 3461-002-44919750-07 |
| LBF/R 250M | 2,1 | 2 | >0,85 | 520x340x190 | 10,2 | Clm App2 | 54 | TU 3461-002-44919750-07 |
| LBF/R 400M | 3,25 | 2 | >0,85 | 634x461x228 | 11 | Clm App2 | 54 | TU 3461-002-44919750-07 |
| LBF/R 250 | 3 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 10,8 | Clm App2 | 54 | TU 3461-002-44919750-07 |
| LBF/R 400S | 4,45 | 1 | >0,85 | 634x461x228 | 12,5 | Clm App2 | 54 | TU 3461-002-44919750-07 |
| LBF/R 400H | 3,4 | 1 | >0,85 | 634x461x228 | 11,2 | Clm App2 | 54 | TU 3461-002-44919750-07 |
| LB/S 250M | 2,1 | 2 | >0,85 | 520x340x190 | 10 | Clm App2 | 54 | TU 3461-001-44919750-07 |
| LB/S 400M | 3,25 | 2 | >0,85 | 577x405x228 | 16,4 | Clm App2 | 54 | TU 3461-001-44919750-07 |
| LB/S 250 | 3 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 10,6 | Clm App2 | 54 | TU 3461-001-44919750-07 |
| LB/S 100S | 1,2 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 10,4 | Clm App2 | 54 | TU 3461-001-44919750-07 |
| LB/S 150S | 1,8 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 10,5 | Clm App2 | 54 | TU 3461-001-44919750-07 |
| LB/S 400S | 4,45 | 1 | >0,85 | 577x405x228 | 17,8 | Clm App2 | 54 | TU 3461-001-44919750-07 |
| LB/S 400H | 3,4 | 1 | >0,85 | 577x405x228 | 16,5 | Clm App2 | 54 | TU 3461-001-44919750-07 |
| LB/S 500** | 2,2 | - | 1 | 520x340x190 | 6,6 | Clm App2 | 54 | TU 3461-001-44919750-07 |
| LBA/S 250 | 3 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 10,6 | Clm App2 | 54 | TU 3461-001-44919750-07 |
| LBA/S 250M | 3 | 2 | >0,85 | 520x340x190 | 10,5 | Clm App2 | 54 | TU 3461-001-44919750-07 |
| LBA/S 400S | 4,45 | 1 | >0,85 | 577x405x228 | 17,8 | Clm App2 | 54 | TU 3461-001-44919750-07 |
| LBA/S 400H | 3,4 | 1 | >0,85 | 577x405x228 | 16,6 | Clm App2 | 54 | TU 3461-001-44919750-07 |
| LBA/S 400M | 3,4 | 2 | >0,85 | 577x405x228 | 16,5 | Clm App2 | 54 | TU 3461-001-44919750-07 |
| LBF/S 250M | 2,1 | 2 | >0,85 | 520x340x190 | 9,7 | Clm App2 | 54 | TU 3461-001-44919750-07 |
| LBF/S 400M | 3,25 | 2 | >0,85 | 577x405x228 | 10,5 | Clm App2 | 54 | TU 3461-001-44919750-07 |
| LBF/S 250 | 3 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 10,3 | Clm App2 | 54 | TU 3461-001-44919750-07 |
| LBF/S 400S | 4,45 | 1 | >0,85 | 577x405x228 | 12 | Clm App2 | 54 | TU 3461-001-44919750-07 |
| LBF/S 400H | 3,4 | 1 | >0,85 | 577x405x228 | 10,7 | Clm App2 | 54 | TU 3461-001-44919750-07 |
| LBF/S 500** | 2,2 | - | 1 | 520x340x190 | 6,6 | Clm App2 | 54 | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBK 250М | 2,1 | 2 | >0,85 | 425х425х385 | 14 | Clm App2 | 44 | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBK 400М | 3,25 | 2 | >0,85 | 425х425х385 | 14 | Clm App2 | 44 | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBK 150H | 1,8 | 1 | >0,85 | 425х425х385 | 14 | Clm App2 | 44 | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBK 250H | 3 | 1 | >0,85 | 425х425х385 | 14 | Clm App2 | 44 | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBK 400H | 3,4 | 1 | >0,85 | 425х425х385 | 14 | Clm App2 | 44 | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBK 226HF*** | Not rated | Specified at ECG | >0,96 | 425х425х385 | 12,5 | Clm App2 | 44 | TU 3461-001-44919750-07 |
| FLORA 250S* | 3 | 1 | >0,85 | 182x530x140 | 5 | Clm App5 | 23 | TU 3461-001-44919750-07 |
| FLORA 400S* | 4,45 (4,6*) | 1 | >0,85 | 182x530x140 | 8,5 | Clm App5 | 23 | TU 3461-001-44919750-07 |
| FLORA 600S | 5,8 | 1 | >0,85 | 505x460x160 | 11,5 | Clm App5 | 23 | TU 3461-001-44919750-07 |

* – The use of the lamp with REFLAX special metalized bulb is possible.

** – The incandescent lamp or the compact fluorescent lamp.

*** – Compact fluorescent lamp with cap.

M – mercury lamp.

S – sodium lamp.

H – metal-halide lamp.

| Артикул, шамдар саны және қуаты | Шам тоғы, А | Электр жалғау үлгісі | Қуат коэффициенті | Габариттер, АхВхС, мм | Салмағы, кг | Шам тоғы, А | Электр жалғау үлгісі | Қуат коэффициенті |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LB/R 150HR | 1,8 | 1 | >0,85 | 338x338x204 | 8,5 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| LB/R 250M | 2,1 | 2 | >0,85 | 520x340x190 | 10,5 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| LB/R 400M | 3,25 | 2 | >0,85 | 634x461x228 | 16,9 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| LB/R 250 | 3 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 11,1 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| LB/R 400S | 4,45 | 1 | >0,85 | 634x461x228 | 18,3 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| LB/R 400H | 3,4 | 1 | >0,85 | 634x461x228 | 17 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| LB/R 500** | 2,2 | - | 1 | 520x340x190 | 6,6 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| LBA/R 250 | 3 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 11,1 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| LBA/R 400S | 4,45 | 1 | >0,85 | 634x461x228 | 18,3 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| LBA/R 400H | 3,4 | 1 | >0,85 | 634x461x228 | 17,1 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| LBF/R 250M | 2,1 | 2 | >0,85 | 520x340x190 | 10,2 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| LBF/R 400M | 3,25 | 2 | >0,85 | 634x461x228 | 11 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| LBF/R 250 | 3 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 10,8 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| LBF/R 400S | 4,45 | 1 | >0,85 | 634x461x228 | 12,5 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| LBF/R 400H | 3,4 | 1 | >0,85 | 634x461x228 | 11,2 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| LB/S 250M | 2,1 | 2 | >0,85 | 520x340x190 | 10 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| LB/S 400M | 3,25 | 2 | >0,85 | 577x405x228 | 16,4 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| LB/S 250 | 3 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 10,6 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| LB/S 100S | 1,2 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 10,4 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| LB/S 150S | 1,8 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 10,5 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| LB/S 400S | 4,45 | 1 | >0,85 | 577x405x228 | 17,8 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| LB/S 400H | 3,4 | 1 | >0,85 | 577x405x228 | 16,5 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| LB/S 500** | 2,2 | - | 1 | 520x340x190 | 6,6 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| LBA/S 250 | 3 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 10,6 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| LBA/S 250M | 3 | 2 | >0,85 | 520x340x190 | 10,5 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| LBA/S 400S | 4,45 | 1 | >0,85 | 577x405x228 | 17,8 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| LBA/S 400H | 3,4 | 1 | >0,85 | 577x405x228 | 16,6 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| LBA/S 400M | 3,4 | 2 | >0,85 | 577x405x228 | 16,5 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| LBF/S 250M | 2,1 | 2 | >0,85 | 520x340x190 | 9,7 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| LBF/S 400M | 3,25 | 2 | >0,85 | 577x405x228 | 10,5 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| LBF/S 250 | 3 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 10,3 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| LBF/S 400S | 4,45 | 1 | >0,85 | 577x405x228 | 12 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| LBF/S 400H | 3,4 | 1 | >0,85 | 577x405x228 | 10,7 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| LBF/S 500** | 2,2 | - | 1 | 520x340x190 | 6,6 | ҚСК2* | 54 | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBK 250М | 2,1 | 2 | >0,85 | 425х425х385 | 14 | ҚСК2* | 44 | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBK 400М | 3,25 | 2 | >0,85 | 425х425х385 | 14 | ҚСК2* | 44 | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBK 150H | 1,8 | 1 | >0,85 | 425х425х385 | 14 | ҚСК2* | 44 | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBK 250H | 3 | 1 | >0,85 | 425х425х385 | 14 | ҚСК2* | 44 | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBK 400H | 3,4 | 1 | >0,85 | 425х425х385 | 14 | ҚСК2* | 44 | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBK 226HF*** | Нормаланбайды | ЭІҚРА қосылған | >0,96 | 425х425х385 | 12,5 | ҚСК2* | 44 | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| FLORA 250S* | 3 | 1 | >0,85 | 182x530x140 | 5 | ҚСК 5 | 23 | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| FLORA 400S* | 4,45 (4,6*) | 1 | >0,85 | 182x530x140 | 8,5 | ҚСК 5 | 23 | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| FLORA 600S | 5,8 | 1 | >0,85 | 505x460x160 | 11,5 | ҚСК 5 | 23 | ТШ 3461-001-44919750-07 |

* – «РЕФЛАКС» арнайы әйнекті колбасы бар шамды қолдануға мүмкіндігі бар.

** – Қызу шамы немесе шағын нұршам.

*** – G24-q3 цоколі бар шағын нұршам.

M – сынапты шам.

S – натрий шамы.

H – металло-галоген шамы.

| Артыкул, магутнасць і тып лямпы | Ток лямпы, А | Схема электрычных злучэнняў | Каэфіцыент магутнасці | Габарыты, AxBxC, мм | Маса, кг, не больш за | Кліматычнае выкананне і катэгорыя размяшчэння | Ступень абароны ад уздзеяння навакольнага ІР | Тэхнічныя ўмовы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LB/R 150HR | 1,8 | 1 | >0,85 | 338x338x204 | 8,5 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LB/R 250M | 2,1 | 2 | >0,85 | 520x340x190 | 10,5 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LB/R 400M | 3,25 | 2 | >0,85 | 634x461x228 | 16,9 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LB/R 250 | 3 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 11,1 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LB/R 400S | 4,45 | 1 | >0,85 | 634x461x228 | 18,3 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LB/R 400H | 3,4 | 1 | >0,85 | 634x461x228 | 17 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LB/R 500** | 2,2 | - | 1 | 520x340x190 | 6,6 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LBA/R 250 | 3 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 11,1 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LBA/R 400S | 4,45 | 1 | >0,85 | 634x461x228 | 18,3 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LBA/R 400H | 3,4 | 1 | >0,85 | 634x461x228 | 17,1 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LBF/R 250M | 2,1 | 2 | >0,85 | 520x340x190 | 10,2 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LBF/R 400M | 3,25 | 2 | >0,85 | 634x461x228 | 11 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LBF/R 250 | 3 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 10,8 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LBF/R 400S | 4,45 | 1 | >0,85 | 634x461x228 | 12,5 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LBF/R 400H | 3,4 | 1 | >0,85 | 634x461x228 | 11,2 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LB/S 250M | 2,1 | 2 | >0,85 | 520x340x190 | 10 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LB/S 400M | 3,25 | 2 | >0,85 | 577x405x228 | 16,4 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LB/S 250 | 3 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 10,6 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LB/S 100S | 1,2 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 10,4 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LB/S 150S | 1,8 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 10,5 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LB/S 400S | 4,45 | 1 | >0,85 | 577x405x228 | 17,8 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LB/S 400H | 3,4 | 1 | >0,85 | 577x405x228 | 16,5 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LB/S 500** | 2,2 | - | 1 | 520x340x190 | 6,6 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LBA/S 250 | 3 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 10,6 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LBA/S 250M | 3 | 2 | >0,85 | 520x340x190 | 10,5 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LBA/S 400S | 4,45 | 1 | >0,85 | 577x405x228 | 17,8 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LBA/S 400H | 3,4 | 1 | >0,85 | 577x405x228 | 16,6 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LBA/S 400M | 3,4 | 2 | >0,85 | 577x405x228 | 16,5 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LBF/S 250M | 2,1 | 2 | >0,85 | 520x340x190 | 9,7 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LBF/S 400M | 3,25 | 2 | >0,85 | 577x405x228 | 10,5 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LBF/S 250 | 3 | 1 | >0,85 | 520x340x190 | 10,3 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LBF/S 400S | 4,45 | 1 | >0,85 | 577x405x228 | 12 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LBF/S 400H | 3,4 | 1 | >0,85 | 577x405x228 | 10,7 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LBF/S 500** | 2,2 | - | 1 | 520x340x190 | 6,6 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBK 250М | 2,1 | 2 | >0,85 | 425х425х385 | 14 | УХЛ2* | 44 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBK 400М | 3,25 | 2 | >0,85 | 425х425х385 | 14 | УХЛ2* | 44 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBK 150H | 1,8 | 1 | >0,85 | 425х425х385 | 14 | УХЛ2* | 44 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBK 250H | 3 | 1 | >0,85 | 425х425х385 | 14 | УХЛ2* | 44 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBK 400H | 3,4 | 1 | >0,85 | 425х425х385 | 14 | УХЛ2* | 44 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBK 226HF*** | Не нармуецца | Прыведзена на ЭПРА | >0,96 | 425х425х385 | 12,5 | УХЛ2* | 44 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| FLORA 250S* | 3 | 1 | >0,85 | 182x530x140 | 5 | УХЛ 5 | 23 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| FLORA 400S* | 4,45 (4,6*) | 1 | >0,85 | 182x530x140 | 8,5 | УХЛ 5 | 23 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| FLORA 600S | 5,8 | 1 | >0,85 | 505x460x160 | 11,5 | УХЛ 5 | 23 | ТУ 3461-001-44919750-07 |

* – магчыма прымяненне лямпы са спецыяльнай люстраной колбай «РЭФЛАКС».

** – лямпа напальвання ці кампактная люмінесцэнтная лямпа.

*** – кампактная люмінесцэнтная лямпа з цокалем G24-q3.

M – іртутная лямпа.

S – натрыевая лямпа.

Н – метала-галагенная лямпа.