[image: image1.png]




[image: image38.png]'i Lighting 8-800-333-23-77

WEChnOLogie‘B TenecboH BecnnartHoii ropsiielt nnHMN | TenedoH rapsiyoi Ninii | TanedoH rapayait niwii | Hot line phone




ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник с прямым доступом к лампам

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Для светильников, выпускаемых в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -20°С.

1.3. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС по ГОСТ P 51318.

1.4. Светильник может быть установлен в нишу (ASM/R) или на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.
1

Стартеры, шт.

по числу ламп

Упаковка, шт.

1

Паспорт, шт.

1

3. Требования по технике безопасности
Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. С распакованного светильника снять при наличии отражатель или крышку.

4.3. Для светильников BAT установить патроны для люминесцентных ламп в соответствующее отверстие в светильнике до упора и убедиться в надежности фиксации.

4.4. Провести сетевые провода через отверстие в корпусе, корпус установить в потолочной нише (ASM/R) или закрепить на опорной поверхности.

4.5. Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью. Светильник LNB358 предназначен для подключения только к 3-х фазной сети.
4.6. При использовании регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 8).

4.7. При установке светильников LNK, LNB, LNA, LNC с магистральной проводкой в линию подключать светильники последовательно чередуя фазы питающей сети L1->L2->L3 (магистральная проводка выполнена жестким кабелем 5*1,5 мм). В начале каждой групповой линии, при монтаже должны быть установлены аппараты защиты на всех фазных проводниках. Светильники поставляются неподключенными. Для подключения светильников необходимо вставить свободный конец красного провода в клемму сетевого коннектора, маркированную нужной фазой.
4.8. Запрещается прокладывать внутри светильников BAT и KRK дополнительные провода сквозной/магистральной проводки во избежание повреждения их под воздействием высокой температуры ПРА.
4.9. Восстановить отражатель или крышку на место (в светильниках LNK под RW рефлектора следует соединить соединительными пластинами (рефлекторы и пластины поставляются отдельно)).

4.10. Для светильников LNK и LNB установить патроны для люминесцентных ламп в соответствующее отверстие в светильнике до упора и убедиться в надежности фиксации.

4.11. Вставить лампу (лампы). Проследить, чтобы торцы лампы с 2-х сторон плотно прилегали к патронам, а патроны находились под прямым углом к светильнику.

При необходимости работать вдвоем. Для светильников KRK.TP, LNB.TP необходимо лампу предварительно вложить в поставляемую трубу, накинуть муфты на трубу, установить лампу в соответствии с указанными выше требованиями, затянуть муфты на патронах и затянуть накидные гайки на трубе.
4.12. Загрязненный отражатель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.
5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер


Упаковщик


Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства
6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

· 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

· 10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя люминесцентных ламп и стартеров браком не является.
Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.
Дата продажи


Штамп магазина

[image: image2.jpg]



LLC “Lighting technologies production”

Light with direct access to lamps

Certificate
1. Application
1.1. The light is designed for general illumination of office, public and industrial rooms. It is powered from AC mains 220 V (±10%), 50 Hz (±0,4 Hz). Power quality shall comply with GOST 13109-97.

1.2. The ambient temperature for lights manufactured in Clm App2* configuration under GOST 15150-69 should not be lower than -20°C.

1.3. The light complies with safety requirements of GOST R IEC 60598-2-1, GOST R IEC 60598-1 and EMC requirements of GOST R 51318.

1.4. The light may be mounted in recess (ASM/R) or at surface of normal flammability.
2. Delivery set

Light without lamps (pcs) 

1

Starters (pcs)

the same as the number of lamps
Package (pcs)

1

Certificate (pcs)

1 

3. Safety
Never install, clean and replace light components (lamps), if power is ON.

4. Operation and installation

4.1. Operate the light under Electric Device Operation and Maintenance Guidelines.

4.2. Remove the reflector/cover (as appropriate) from the unpacked light.

4.3. For BAT lights install receptacles for fluorescent lamps in the hole in the light as far as they would go and check for security of lock.

4.4. Insert power wires into the hole in the housing, install the housing in the ceiling recess (ASM/R) or at the mounting surface.

4.5. Connect wires to the terminal block according to specified polarity. LNB358 can be connected to 3-phase mains only.
4.6. If adjustable ECG is used, connect control wires according to polarity specified by code only (refer to fig. 8).

4.7. During installation of LNK, LNB, LNA, LNC lights with the main line connect lights serially, alternating phases: L1->L2->L3 (the main line should be made of 5x1,5 mm rigid cable). Install circuit breakers at all phase wires at the beginning of each group line. Lights are supplied as unconnected devices. Insert the free end of the red wire to the power connector terminal with relevant phase marking for connecting the lights.

4.8. It is prohibited to lay additional through/main wiring within the BAT and KRK lighting fixture to avoid its damages  under the influence of CG high temperature.
4.9. Replace the reflector/cover (in LNK lights for RW, connect reflectors with connecting plates (reflectors and plates are supplied separately)).

4.10. For LNK and LNB lights install receptacles for fluorescent lamps in the hole in the light as far as they would go and check for security of lock.

4.11. Install lamp(s). Ensure that both lamp ends seat firmly against receptacles, and receptacles stay square to the light. Use the help of another worker, if necessary.
For KRK. TP and LNB.TP lights, at first install the lamp into the supplied tube, install couplings at the tube, installed the lamp as described above, tighten couplings at receptacles and sleeve nuts at the tube.
4.12. Clean the reflector with soft cloth wetted with mild soap solution.

5. Acceptance
The light complies with the Specification and is admitted serviceable.

Manufacturing date:

Inspector


Packer


The light is certified.

6. Warranty
6.1. The manufacturer shall without charge repair or replace the lighting fixture failed through no fault of the buyer under normal operating conditions, during the warranty period.

6.2. Warranty period – 36 months from the manufacture date of the floodlight.

6.3. Service life of lighting fixtures in normal climate conditions in case of compliance with installation and operation codes is as follows:

· 8 years – for lighting fixtures the body and/or the optical part (diffuser) of which is made of polymeric materials;

· 10 years – for other lighting fixtures.

6.4. Failure of the fluorescent lamps and the starters shall not be considered as a defect.

Manufacturer address: Maguistralnaya Street 11-a, Ryasan, 390010, Russia

Sale date


Shop stamp
[image: image3.png]



«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

Шамдарға тікелей қол жетімді шырақ
Паспорт

1. Назначение

1.1. Әкімшілік-қоғамдық және өндірістік ғимаратарды жарықтандыратын, 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге арналған шырақ. Электр құаты сапасы МЕМСТ 13109-97 стандартына сәйкес болу қажет.
1.2. МЕМСТ 15150-69 бойынша ҚСК2* орындауында шығарылатын шырақтар үшін, қоршаған ауа температурасының ең төменгі жұмыс мәні -20°С.

1.3. Шырақ МЕМСТ P МЭК 60598-2-1, МЕСТ Р МЭК 60598-1 және МЕМСТ P 51318 бойынша ЭМҮ қауіпсіздік стандарттарына сәйкес.

1.4. Шырақты ұяшыққа (ASM/R) немесе жанғыштығы орташа материалдан жасалған тірек бетіне орнатуға болады.

2. Жеткізілім жинақтамасы
Шырақ (шамсыз), дана.

1

Стартерлер, дана.

Шам санына тең
Бума, дана.


1

Құжаты, дана.

1
3. Қауіпсіздік техникаға талаптар
Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді (шамдарды) ауыстыру жұмыстарын тек қуат көзі өшірілген кезде жасау.
4. Пайдалану және орнату ережелері

4.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.

4.2. Бумасы шешілген шырақтың қолда бар жағдайда шашыратқыш немесе қақапақты шешу.

4.3. BAT шырақтары үшін нұршамға арналған патрондарды шырақтың ішіндегі ұйқасатын тесікке орнату және мықтап бекітілгенге көз жеткізу.

4.4. Желілік сымдарды тұрқадағы тесіктерден өткізіп, тұрқыны төбедегі ұяшыққа (ASM/R) немесе тірек бетіне орнатып, бекіту.

4.5. Көрсетілген кереғарлыққа сәйкес сымдарды клеммалық қалыпқа қосу. LNB358 шырағы тек 3-фазалық желіге орнатуға арналған.
4.6. Реттеуіш ЭТҚА колданған жағдайда, бас сымдар таңбада көрсетілген кереғарлықты дәлме дәл сақтап қосылады (Сурет 8).
4.7. Магистральді сымы бар LNK, LNB, LNA, LNC шырақтарды бір сызықпен орнатқан жағдайда оларды қуат желінің фазаларын кезектестіріп L1->L2->L3 дәйекті қосу қажет (магистральды сым 5*1,5 мм қатты кабельден жасалады). Әр топтық желінің басында монтаждау кезде әр фазалық өткізгішке қорғау аппараттары орнатылу тиіс. Шырақтар қосылмаған күйде жеткізіледі. Оларды іске қосу үшін қызыл сымның бос ұшын желілік коннектордың қажетті фазамен таңбаланған клеммасына қосу керек.

4.8. Іске Қосуды Реттейтін Аппараттың температурасының жоғары әсерінен зақымдануды болдырмас үшін, өтпелі/магистральды сымдардың қосымша сымдарын BAT және KRK шамдалдарының ішінен төсеуге тыйым салынады.
4.9. Шашыратқышты немесе қақпақты орнына қою. (RW шашыратқышы бар LNK шырақтарды рефлекторларды қосқыш тілімшелермен қосу қажет (рефлекторлар мен тілімшелер бөлек жеткізіледі)).

4.10. LNK және LNB шырақтары үшін нұршамға арналған патрондарды для ұйқасатын шырақтың тесігіне тіреп орнатып, фиксаждауының сапасына көз жеткізу.

4.11. Шамды (шамдарды) орнату. Шамның жандары екі жақтан да патронға берік жанасып тұрғанын, ал патрондар шыраққа қарай тік бұрышпен тұрғанын бақылау. Қажетті жағдайда екі адам болып жұмыс істеу. KRK.TP, LNB.TP шырақтары үшін шамды алдын ала жеткізілетін құбырға салып, құбырдың үстіне муфта жамылдыру, шамды жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес қосып, муфталарды патрондардың үстінде бекітіп, құбырдағы ілме сомындарды тарту.
4.12. Ластанған шашыратқышты сұйық сабынды ертіндіге батырылған жұмсақ шүберекпен сүрту қажет.

5. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-009-44919750-06–ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды
Шығару күні
Бақылаушы


Ораушы


Шырақ сертифицикатталған

6. Кепілдікті міндеттеме
6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.

6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

· 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

· 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

6.4. Нұршамның немесе стартердің істен шығуы ақау деп саналмайды.
Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы,Магистральная көшесі, 11-а үй.
Сатылу күні


Дүкеннің мөртаңбасы
[image: image4.png]



ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільнік з прамым доступам да лямп

Пашпарт

1. Прызначэнне 
1.1. Свяцільнік прызначаны для агульнага асвятлення адміністратыўна-грамадскіх і вытворчых будынкаў і разлічаны для работы ў сетках пераменнага току 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць дзяржаўнаму стандарту ДАСТ 13109-97.

1.2. Для свяцільнікаў, якія выпускаюцца ў выкананні УХЛ2* паводле дзяржстандарта ДАСТ 15150-69, ніжняе рабочае значэнне тэмпературы акаляючага паветра -20°С.

1.3. Свяцільнік адпавядае патрабаванням бяспекі дзяржаўнага стандарта Расійскай Федэрацыі ДАСТ P МЭК 60598-2-1, ДАСТ Р МЭК 60598-1 і ЭМС паводле ДАСТ P 51318.

1.4. Свяцільнік можа быць устаноўлены ў нішу (ASM/R) ці на апорную паверхню з нармальна запальваемага матэрыяла.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільнік (без лямп), шт.
1

Стартэры, шт.

па колькасці лямп

Упакоўка, шт.

1

Пашпарт, шт.

1
3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Устаноўку, чыстку свяцільніка і замену кампанент (лямп) праводзіць толькі пры адключаным сілкаванні.

4. Правілы эксплуатацыі і ўстаноўка

4.1. Эксплуатацыя свяцільніка ажыццяўляецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак карыстальнікаў».

4.2. З распакаванага свяцільніка зняць пры наяўнасці адбівальнік ці крышку.

4.3. Для свяцільнікаў ВАТ устанавіць патроны для люмінесцэнтных лямп у адпаведную адтуліну ў свяцільніку да ўпора і пераканацца ў надзейнасці фіксацыі.

4.4. Правесці сеткавыя правады праз адтуліну ў корпусе, корпус устанавіць у столевай нішы (ASM/R) ці замацаваць на апорнай паверхні.

4.5. Падключыць правады да клемнай калодкі ў адпаведнасці з указанай палярнасцю. Свяцільнік LNB358 прызначаны для падключэння толькі да 3-х фазнай сеткі.
4.6. Пры выкарыстанні рэгулюемага ЭПРА, кіруючыя правады падключаюцца строга з захаваннем палярнасці, указанай у маркіроўцы (гл. мал. 8).

4.7. Пры ўстаноўцы свяцільнікаў LNK, LNB, LNA, LNC з магістральнай праводкай у лінію падключаць свяцільнікі паслядоўна чаргуючы фазы сілкуючай сеткі L1->L2->L3 (магістральная праводка выканана жорсткім кабелем 5*1,5 мм). У пачатку кожнай групавой лініі, пры мантажы павінны быць устаноўлены апараты аховы на ўсіх фазных правадніках. Свяцільнікі пастаўляюцца непадключанымі. Для падключэнне свяцільнікаў неабходна ўставіць свабодны канец чырвонага провада ў клему сеткавага канектара, маркіраваную патрэбнай фазай.

4.8. Забараняецца пракладваць унутры свяцільняў BAT і KRK дадатковыя правады скразной/магістральнай праводкі, каб пазбегнуць іх пашкоджання пад уздзеяннем высокай тэмпературы ПРА.
4.9. Вярнуць адбівальнік ці крышку на месца (у свяцільніках LNK пад RW рэфлектара трэба злучыць злучальнымі пласцінамі (рэфлектары і пласціны пастаўляюцца асобна)).

4.10. Для свяцільнікаў LNK і LNB устанавіць патроны для люмінесцэнтных лямп у адпаведную адтуліну ў свяцільніку да ўпора і пераканацца ў надзейнасці фіксацыі.

4.11. Уставіць лямпу (лямпы). Прасачыць, каб тарцы лямпы з двух бакоў плотна прыкладаліся да патронаў, а патроны знаходзіліся пад прамым вуглом да свяцільніка. Пры неабходнасці працаваць удваіх. Для свяцільнікаў KRK.TP, LNB.TP неабходна лямпу папярэдне ўкласці ў пастаўляемую трубу, накінуць муфты на трубу, устанавіць лямпу ў адпаведнасці з указанымі вышэй патрабаваннямі, зацягнуць муфты на патронах і зацягнуць накідныя гайкі на трубе.
4.12. Забруджаны адбівальнік чысціць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.

5. Пасведчанне аб прыёмцы

Свяцільнік адпавядае ТУ і прызнаны годным да эксплуатацыі.

Дата выпуска

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільнік сертыфікаваны.

6. Гарантыйныя абавязацельствы
6.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, 
на працягу гарантыйнага тэрміну.
6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.
6.3. Тэрмін службы свяцільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:
· 8 гадоў – для свяцільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;
· 10 гадоў – для астатніх свяцільняў.
6.4. Выхад са строю люмінесцэнтных лямп і стартараў бракам не з'яўляецца.
Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу


Штамп крамы

[image: image5.png]



ТОВ «Завод«Световые технологии»

Світильник з прямим доступом до ламп

Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильник призначений для загального освітлення адміністративно-громадських і виробничих приміщень і розрахований для роботи в мережі змінного струму 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ 13109-97.

1.2. Для світильників, що випускаються у виконанні УХЛ2* за ГОСТ 15150-69, нижнє робоче значення температури навколишнього повітря -20°С.

1.3. Світильник відповідає вимогам безпеки ГОСТ ІЕС 60598-2-1, ГОСТ ІЕС 60598-1 та ЕМС за ГОСТ CISPR 15:2007, ГОСТ IEC 61000-3-2.

1.4. Світильник може бути встановлений в нішу (ASM/R) або на опорну поверхню, виготовлену з нормально займистого матеріалу.

2. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт.
1

Стартери, шт.

за кількістю ламп

Упаковка, шт.

1

Паспорт, шт.

1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника та заміну компонентів (ламп) проводити лише при відключеному живленні.

4. Правила експлуатації та установка

4.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

4.2. З розпакованого світильника зняти, за наявності, відбивач або кришку.

4.3. Для світильників BAT установити патрони для люмінесцентних ламп у відповідні отвори у світильнику до упору і переконатися в надійності фіксації.

4.4. Провести мережеві проводи через отвір у корпусі, корпус встановити в стельовій ніші (ASM/R) або закріпити на опорній поверхні.
4.5. Підключити проводи до клемної колодки відповідно до зазначеної полярності. Світильник LNB358 призначений для підключення тільки до 3-х фазної мережі.

4.6. При використанні регулюючого ЕПРА, керуючі проводи підключаються суворо з дотриманням полярності, вказаної в маркуванні (див. рис. 8).
4.7. При установці світильників LNK, LNB, LNA, LNC з магістральною проводкою в лінію підключати світильники послідовно чергуючи фази живильної мережі L1->L2->L3 (магістральна проводка виконана жорстким кабелем 5*1,5 мм). На початку кожної групової лінії, при монтажі повинні бути встановлені апарати захисту на всіх фазних провідниках. Світильники постачаються непідключеними. Для підключення світильників необхідно вставити вільний кінець червоного проводу в клему мережевого конектора, маркованого потрібною фазою.
4.8. Забороняється прокладати усередині світильників BAT і KRK додаткові дроти наскрізної/магістральної проводки щоб уникнути їх ушкодження під впливом високої температури ПРА.
4.9. Встановити відбивач або кришку на місце (у світильниках LNK під RW рефлектора слід з'єднати з'єднувальними пластинами (рефлектори і пластини постачаються окремо).
4.10. Для світильників LNK і LNB встановити патрони для люмінесцентних ламп у відповідний отвір у світильнику до упору і переконатися в надійності фіксації.
4.11. Вставити лампу (лампи). Простежити, щоб торці лампи з 2-х сторін щільно прилягали до патронів, а патрони перебували під прямим кутом до світильника. При необхідності працювати удвох. Для світильників KRK. TP, LNB.TP необхідно лампу попередньо вкласти в трубу, що постачається, накинути муфти на трубу, встановити лампу у відповідності з вказаними вище вимогами, затягнути муфти на патронах і затягнути накидні гайки на трубі.
4.12. Забруднений відбивач очищати м'якою тканиною, змоченою в слабкому мильному розчині.

5. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виробництва

Контролер

Пакувальник

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні зобов'язання

6.1. Завод-виробник зобов’язується безоплатно відремонтувати чи замінити світильник, який вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації, 
протягом гарантійного строку.
6.2. Гарантійний строк – 36 місяців з дня виготовлення світильника.
6.3. Строк служби світильників за нормальних кліматичних умов при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:
· 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;
· 10 років – для решти світильників.
6.4. Вихід з ладу люмінесцентних ламп і стартерів браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу


Штамп магазина
	
	[image: image6.png]



	[image: image7.jpg]



	[image: image8.png]



	[image: image9.png]



	[image: image10.png]




	1-3.
	Схема электрических соединений
	Connection diagram
	Электр жалғау үлгісі
	Схема электрычных злучэнняў
	Схема електричних з’єднань

	L
	Лампа
	Lamp
	Шам
	Лямпа
	Лампа

	Dr
	Дроссель
	Choke
	Дроссель
	Дросель
	Дросель

	St
	Стартер
	Starter
	Стартер
	Стартэр
	Стартер

	C
	Компенсационный конденсатор
	Compensating capacitor
	Өтемақы конденсаторы
	Кампенсацыйны кандэнсатар 
	Компенсаційний конденсатор

	4
	Схема сквозной проводки
	Scheme of the through wiring
	Өтпелі сымның сұлбасы
	Схема скразной праводкі
	Схема наскрізної проводки

	5
	Схема магистральной проводки
	Scheme of the main wiring
	Магистральді сымның сұлбасы
	Схема магістральнай праводкі
	Схема магістральної проводки

	6
	Схема магистральной проводки (светильник с ЭПРА
	Scheme of the main wiring (lighting fixture with ECG)
	Магистральді сымның сұлбасы (ІҚРА бар шамдал)
	Схема магістральнай праводкі (свяцільня з ЭПРА)
	Схема магістральної проводки (світильник з ЕПРА)

	7
	Схема сквозной проводки (светильник с ЭПРА)
	Scheme of the through wiring (lighting fixture with ECG)
	Өтпелі сымның сұлбасы (ІҚРА бар шамдал)
	Схема скразной праводкі (свяцільня з ЭПРА)
	Схема наскрізної проводки (світильник з ЕПРА)

	8
	Схема подключения к питающей сети с регулируемым ЭПРА
	Scheme of connection to the power supply net with adjustable ECG
	ІҚРА реттегішімен қорек көзі желісіне қосылу сұлбасы
	Схема падключэння да сілкавальнай сеткі з рэгуляваным ЭПРА
	Схема підключення до мережі живлення з регульованим УПРА

	
	Клеммная колодка 
	Terminal box
	Клеммалық қалып 
	Клемная калодка
	Клемна колодка

	9.
	Габаритные размеры светильника:
	Overall dimensions
	Шырақтың габариттік өлшемдері:
	Габарытныя памеры свяцільніка:
	Габаритні розміри світильника:


[image: image28.emf]

1.






1а.
[image: image29.png]



2.






3.

[image: image30.png]



[image: image31.png]



4.






5.
[image: image11.png]


               [image: image12.png]Ly
=




	
	[image: image13.png]



	[image: image14.jpg]



	[image: image15.png]



	[image: image16.png]



	[image: image17.png]




	1
	Контактные зажимы
	Contact clamps
	Жанама қысқыштар 
	Кантактныя сціскачы
	Контактні затискачі

	2
	Сеть питания
	Mains
	Қуат желісі
	Сетка сілкавання
	Мережа живлення

	3
	Компенсационный конденсатор
	Compensating capacitor
	Өтемақы конденсаторы
	Кампенсацыйны  кандэнсатар
	Компенсаційний конденсатор

	4
	ПРА
	CG
	ТҚА
	ПРА
	ПРА

	5
	Стартер
	Starter
	Стартер
	Стартар
	Стартер

	6
	Лампа
	Lamp
	Шам
	Лямпа
	Лампа

	7
	Светильник А
	Light A
	Шырақ A
	Свяцільнік А
	Світильник А

	8
	Светильник В
	Light B
	Шырақ В
	Свяцільнік В
	Світильник В


[image: image32.png]


[image: image33.png]


6.






7.
	
	[image: image18.png]



	[image: image19.jpg]



	[image: image20.png]



	[image: image21.png]



	[image: image22.png]




	1
	Контактные зажимы
	Contact clamps
	Жанама қысқыштар
	Кантактныя сціскачы
	Контактні затискачі

	2
	Сеть питания
	Mains
	Қуат желісі
	Сетка сілкавання
	Мережа живлення

	3
	ЭПРА
	ECG
	ЭТҚА
	ЭПРА
	ЕПРА

	4
	Лампа
	Lamp
	Шам
	Лямпа
	Лампа

	5
	Светильник
	Light
	Шырақ
	Свяцільнік
	Світильник


8.
9.
[image: image34.png]


[image: image35.png]



[image: image23.png]


  [image: image24.png]



	Артикул (количество и мощность ламп)
	Тип лампы и цоколь
	Схема электрических соединений
	Максимальное число светильников, подключенных на 1 фазу, шт.
	Коэффициент мощности
	Габариты, мм, AxBxC
	Масса, кг, не более
	[image: image36.wmf]
[image: image37.png]. . .
t \ Lighting 8-800-333-23-77

WEChnOLogies TenedpoH GecnnaTtHoli ropsiyen nuHumM | TenedoH raps4yoi niHii | TanedoH rapavarn niHii | Hot line phone



         
мм
	Класс защиты от поражения электрическим током
	Климатическое исполнение и категория размещения
	Степень защиты от воздействия окружающей среды IP
	Технические условия

	ASM/R 118
	ЛЛ G13
	1
	-
	0,6
	595х200х85
	2,2
	175x575
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-002-44919750-07

	ASM/R 136
	ЛЛ G13
	1а
	-
	0,85
	1200х200х85
	3,6
	175x1175
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-002-44919750-07

	ASM/R 158
	ЛЛ G13
	1а
	-
	0,85
	1500x200x85
	4,7
	175x1475
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-002-44919750-07

	ASM/R 114
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	-
	0,96
	595х195х55
	1,8
	175x575
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-002-44919750-07

	ASM/R 128
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	-
	0,96
	1195х195х55
	3,1
	175x1175
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-002-44919750-07

	ASM/R 135
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	-
	0,96
	1495х195х55
	3,8
	175x1475
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-002-44919750-07

	ASM/R 149
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	-
	0,96
	1495х195х55
	3,8
	175x1475
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-002-44919750-07

	ASM/R 154
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	-
	0,96
	1195x195x55
	3,1
	175x1175
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-002-44919750-07

	ASM/R 180
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	-
	0,96
	1495х195х55
	3,8
	175x1475
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-002-44919750-07

	ASM/S 136
	ЛЛ G13
	1а
	-
	0,85
	1240х180х80
	3,4
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM/S 158
	ЛЛ G13
	1а
	-
	0,85
	1545х180х80
	4,5
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM/S 114
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	-
	0,96
	595х195х55
	1,4
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM/S 128
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	-
	0,96
	1195х195х55
	2,4
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM/S 135
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	-
	0,96
	1495х195х55
	2,9
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM/S 154
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	-
	0,96
	1195х195х55
	2,4
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM 115
	ЛЛ G13
	1а
	-
	0,85
	595х195х65
	3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM 138
	ЛЛ G13
	1а
	-
	0,85
	1195х195х65
	4
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM 136
	KЛЛ 2G11
	1а
	-
	0,85
	595х195х65
	3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM 236
	KЛЛ 2G11
	3
	-
	0,85
	1195х195х65
	4,5
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM 155
	KЛЛ 2G11
	Приведена на ЭПРА
	-
	0,96
	595х195х65
	2,9
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 118
	ЛЛ G13
	1/1а
	-
	0,5/0,85
	617х54х84
	1,1
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 130
	ЛЛ G13
	1а
	-
	0,85
	928х51х86
	1,4
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 136
	ЛЛ G13
	1а
	-
	0,85
	1222х54х84
	1,6
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 158
	ЛЛ G13
	1а
	-
	0,85
	1525х54х84
	2,5
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 218
	ЛЛ G13
	2
	-
	0,6
	617х102х84
	1,7
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 236
	ЛЛ G13
	3
	-
	0,85
	1222х102х84
	2,1
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 258
	ЛЛ G13
	3
	-
	0,85
	1525х102х84
	3,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ВАТ 18
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	-
	0,96
	312х40х55
	0,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 114
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	-
	0,96
	572х40х55
	1,1
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 121
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	-
	0,96
	870x40x55
	1,3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 128
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	-
	0,96
	1172х40х55
	1,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 135
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	-
	0,96
	1472х40х55
	2,2
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 154
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	-
	0,96
	1172x40x55
	1,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 214
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	-
	0,96
	572х68х55
	1,2
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 228
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	-
	0,96
	1172х68х55
	1,9
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 235
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	-
	0,96
	1472х68х55
	2,3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 254
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	-
	0,96
	1172х40х55
	1,9
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 136
	ЛЛ G13
	6
	60
	0,96
	1230x200x95
	3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 158
	ЛЛ G13
	5 или 6
	40
	0,85/0,96
	1530x200x95
	3,3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 236
	ЛЛ G13
	5 или 6
	30
	0,85/0,96
	1230×200×95
	3,7
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 236
	ЛЛ G13
	5 или 6
	30
	0,85/0,96
	1275х200х103
	6,1
	-
	I
	УХЛ4
	23
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 258
	ЛЛ G13
	5 или 6
	20
	0,85/0,96
	1530х200х95
	4,2
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 258
	ЛЛ G13
	5 или 6 или 7
	20
	0,85/0,96
	1575х200х103
	7,5
	-
	I
	УХЛ4
	23
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 358
	ЛЛ G13
	5
	60
	0,85
	1530x250х110
	5,7
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 154
	ЛЛ G5
	6
	30
	0,96
	1180x200x95
	2,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 228
	ЛЛ G5
	6
	50
	0,96
	1180x200x95
	2,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 235
	ЛЛ G5
	6
	40
	0,96
	1480x200x95
	2,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 249
	ЛЛ G5
	6
	30
	0,96
	1480х200х95
	2,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 249
	ЛЛ G5
	7 или 8
	30
	0,96
	1520х200х103
	5,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 280
	ЛЛ G5
	6
	20
	0,96
	1480x200x95
	2,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 280
	ЛЛ G5
	6
	20
	0,96
	1520х200х103
	5,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB.TP 258
	ЛЛ G13
	5 или 6
	20
	0,85/0,96
	1545х200х103
	4,4
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK 118
	ЛЛ G13
	1
	-
	0,5
	646х65х124
	1,4
	-
	II
	УХЛ2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK 136
	ЛЛ G13
	1а
	-
	0,85
	1257х65х124
	1,7
	-
	II
	УХЛ2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK 158
	ЛЛ G13
	1а
	-
	0,85
	1557х65х124
	2,2
	-
	II
	УХЛ2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK 218
	ЛЛ G13
	2
	-
	0,6
	646х126х124
	1,5
	-
	II
	УХЛ2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK 236
	ЛЛ G13
	3 или 7
	-
	0,85/0,96
	1257х126х124
	2,4
	-
	II
	УХЛ2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK 258
	ЛЛ G13
	3 или 7
	-
	0,85/0,96
	1557х126х124
	3
	-
	II
	УХЛ2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK.TP 136
	ЛЛ G13
	1а
	-
	0,85
	1257х65х124
	2,3
	-
	II
	УХЛ2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK.TP 158
	ЛЛ G13
	1а
	-
	0,85
	1557х65х124
	2,9
	-
	II
	УХЛ2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK.TP 236
	ЛЛ G13
	3 или 7
	-
	0,85
	1257х126х124
	3
	-
	II
	УХЛ2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK.TP 258
	ЛЛ G13
	3 или 7
	-
	0,85
	1557х126х124
	3,7
	-
	II
	УХЛ2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	STRIPE 114
	ЛЛ G5
	7
	100
	0,96
	580x55x63
	1,1
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	STRIPE 128
	ЛЛ G5
	7
	75
	0,96
	1180x55x63
	1,5
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	STRIPE 135
	ЛЛ G5
	7
	80
	0,96
	1480x55x63
	2,2
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK.RP 118
	ЛЛ G13
	1
	-
	0,5
	646x90x124
	1,6
	-
	II
	УХЛ2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK.RP 136
	ЛЛ G13
	1а
	-
	0,85
	1257х90х124
	1,9
	-
	II
	УХЛ2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK.RP 158
	ЛЛ G13
	1а
	-
	0,85
	1557х90х124
	2,5
	-
	II
	УХЛ2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	 LNA 249
	ЛЛ G5
	6
	30
	0,96
	1480х180х135
	4,1
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNA 2x249
	ЛЛ G5
	6
	10
	0,96
	2960х180х135
	8,2
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 136
	ЛЛ G13
	5 или 6 
	40
	0,96
	1235х142х70
	3,1
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 158
	ЛЛ G13
	5 или 6 
	40
	0,96
	1535х142х70
	3,5
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 258
	ЛЛ G13
	5 или 6
	20
	0,85/0,96
	1535х142х70
	4,2
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 2×158
	ЛЛ G13
	5 или 6
	20
	0,85/0,96
	3065х142х70
	7
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 2×258
	ЛЛ G13
	5 или 6
	10
	0,85/0,96
	3065х142х70
	8,4
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 2x358
	ЛЛ G13
	5 или 6
	7
	0,85/0,96
	3065х142х70
	8,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 135 
	ЛЛ G5
	6
	80 
	0,96
	1480x142x70
	2,9
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 235 
	ЛЛ G5
	6
	40 
	0,96
	1480x142x70
	3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 149
	ЛЛ G5
	6
	60
	0,96
	1480x142x70
	2,9
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 249
	ЛЛ G5
	6
	30
	0,96
	1480x142x70
	3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 249 (3 м)
	ЛЛ G5
	6
	30
	0,96
	1480x142x70
	3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 249 (6 м)
	ЛЛ G5
	6
	30
	0,96
	1480х142х70
	3,6
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 280
	ЛЛ G5
	6
	18
	0,96
	1480x142x70
	3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 2x135 
	ЛЛ G5
	6
	40
	0,96
	2958x142x70
	5,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 2x235 
	ЛЛ G5
	6
	20 
	0,96
	2958x142x70
	6,3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 2х149
	ЛЛ G5
	6
	30
	0,96
	2958x142x70
	5,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 2х249
	ЛЛ G5
	6
	10
	0,96
	2958x142x70
	6,3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 2х280
	ЛЛ G5
	6
	10
	0,96
	2958x142x70
	6,3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 2х249 (6 м)
	ЛЛ G5
	6
	10
	0,96
	2958х142х70
	6,7
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 136
	ЛЛ G13
	6
	60
	0,96
	1235x135x70
	2,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 236
	ЛЛ G13
	6
	30
	0,96
	1235x135x70
	2,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 158
	ЛЛ G13
	6
	40
	0,96
	1535x135x70
	3,3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 258
	ЛЛ G13
	6
	20
	0,96
	1535x135x70
	3,3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 2x158
	ЛЛ G13
	6
	20
	0,96
	3066x135x67
	5,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 2x258
	ЛЛ G13
	6
	10
	0,96
	3066x135x67
	5,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 135
	ЛЛ G5
	6
	80
	0,96
	1408х135х70
	3,3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 149
	ЛЛ G5
	6
	60
	0,96
	1408х135х70
	3,3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 235
	ЛЛ G5
	6
	40
	0,96
	1408х135х70
	3,3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 249
	ЛЛ G5
	6
	30
	0,96
	1408х135х70
	3,3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 2х135
	ЛЛ G5
	6
	40
	0,96
	2958х135х70
	5,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 2х149
	ЛЛ G5
	6
	30
	0,96
	2958х135х70
	5,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 2х235
	ЛЛ G5
	6
	20
	0,96
	2958х135х70
	5,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 2х249
	ЛЛ G5
	6
	10
	0,96
	2958х135х70
	5,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07


ЛЛ – люминисцентная лампа.
КЛЛ – компактная люминисцентная лампа.
[image: image25.jpg]



	Luminaire name (number and power of lamps)
	Lamp type and base
	Connection diagram
	Max. number of lights connected to 1 phase
	Power Factor
	Dimensions (mm) AxBxC
	Max. weight (kg)
	

mm
	Class of protection against electric shock
	Climatic configuration and location category
	Degree of protection (IP)
	Specification

	ASM/R 118
	FL G13
	1
	-
	0,6
	595х200х85
	2,2
	175x575
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-002-44919750-07

	ASM/R 136
	FL G13
	1а
	-
	0,85
	1200х200х85
	3,6
	175x1175
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-002-44919750-07

	ASM/R 158
	FL G13
	1а
	-
	0,85
	1500x200x85
	4,7
	175x1475
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-002-44919750-07

	ASM/R 114
	FL G5
	Shown at ECG
	-
	0,96
	595х195х55
	1,8
	175x575
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-002-44919750-07

	ASM/R 128
	FL G5
	Shown at ECG
	-
	0,96
	1195х195х55
	3,1
	175x1175
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-002-44919750-07

	ASM/R 135
	FL G5
	Shown at ECG
	-
	0,96
	1495х195х55
	3,8
	175x1475
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-002-44919750-07

	ASM/R 149
	FL G5
	Shown at ECG
	-
	0,96
	1495х195х55
	3,8
	175x1475
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-002-44919750-07

	ASM/R 154
	FL G5
	Shown at ECG
	-
	0,96
	1195x195x55
	3,1
	175x1175
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-002-44919750-07

	ASM/R 180
	FL G5
	Shown at ECG
	-
	0,96
	1495х195х55
	3,8
	175x1475
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-002-44919750-07

	ASM/S 136
	FL G13
	1а
	-
	0,85
	1240х180х80
	3,4
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	ASM/S 158
	FL G13
	1а
	-
	0,85
	1545х180х80
	4,5
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	ASM/S 114
	FL G5
	Shown at ECG
	-
	0,96
	595х195х55
	1,4
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	ASM/S 128
	FL G5
	Shown at ECG
	-
	0,96
	1195х195х55
	2,4
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	ASM/S 135
	FL G5
	Shown at ECG
	-
	0,96
	1495х195х55
	2,9
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	ASM/S 154
	FL G5
	Shown at ECG
	-
	0,96
	1195х195х55
	2,4
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	ASM 115
	FL G13
	1а
	-
	0,85
	595х195х65
	3
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	ASM 138
	FL G13
	1а
	-
	0,85
	1195х195х65
	4
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	ASM 136
	CFL 2G11
	1а
	-
	0,85
	595х195х65
	3
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	ASM 236
	CFL 2G11
	3
	-
	0,85
	1195х195х65
	4,5
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	ASM 155
	CFL 2G11
	Shown at ECG
	-
	0,96
	595х195х65
	2,9
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	BAT 118
	FL G13
	1/1а
	-
	0,5/0,85
	617х54х84
	1,1
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	BAT 130
	FL G13
	1а
	-
	0,85
	928х51х86
	1,4
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	BAT 136
	FL G13
	1а
	-
	0,85
	1222х54х84
	1,6
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	BAT 158
	FL G13
	1а
	-
	0,85
	1525х54х84
	2,5
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	BAT 218
	FL G13
	2
	-
	0,6
	617х102х84
	1,7
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	BAT 236
	FL G13
	3
	-
	0,85
	1222х102х84
	2,1
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	BAT 258
	FL G13
	3
	-
	0,85
	1525х102х84
	3,8
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	ВАТ 18
	FL G5
	Shown at ECG
	-
	0,96
	312х40х55
	0,8
	-
	I
	Clm App4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 114
	FL G5
	Shown at ECG
	-
	0,96
	572х40х55
	1,1
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	BAT 121
	FL G5
	Shown at ECG
	-
	0,96
	870x40x55
	1,3
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	BAT 128
	FL G5
	Shown at ECG
	-
	0,96
	1172х40х55
	1,8
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	BAT 135
	FL G5
	Shown at ECG
	-
	0,96
	1472х40х55
	2,2
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	BAT 154
	FL G5
	Shown at ECG
	-
	0,96
	1172x40x55
	1,8
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	BAT 214
	FL G5
	Shown at ECG
	-
	0,96
	572х68х55
	1,2
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	BAT 228
	FL G5
	Shown at ECG
	-
	0,96
	1172х68х55
	1,9
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	BAT 235
	FL G5
	Shown at ECG
	-
	0,96
	1472х68х55
	2,3
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	BAT 254
	FL G5
	Shown at ECG
	-
	0,96
	1172х40х55
	1,9
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNB 136
	FL G13
	6
	60
	0,96
	1230x200x95
	3
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNB 158
	FL G13
	5 or 6
	40
	0,85/0,96
	1530x200x95
	3,3
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNB 236
	FL G13
	5 or 6
	30
	0,85/0,96
	1230×200×95
	3,7
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNB 236
	FL G13
	5 or 6
	30
	0,85/0,96
	1275х200х103
	6,1
	-
	I
	Clm App4
	23
	TU 3461-001-44919750-07

	LNB 258
	FL G13
	5 or 6 or 7
	20
	0,85/0,96
	1530х200х95
	4,2
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNB 258
	FL G13
	5 or 6
	20
	0,85/0,96
	1575х200х103
	7,5
	-
	I
	Clm App4
	23
	TU 3461-001-44919750-07

	LNB 358
	FL G13
	5
	60
	0,85
	1530x250х110
	5,7
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNB 154
	FL G5
	6
	30
	0,96
	1180x200x95
	2,8
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNB 228
	FL G5
	6
	50
	0,96
	1180x200x95
	2,8
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNB 235
	FL G5
	6
	40
	0,96
	1480x200x95
	2,8
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNB 249
	FL G5
	6
	30
	0,96
	1480х200х95
	2,8
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNB 249
	FL G5
	7 or 8
	30
	0,96
	1520х200х103
	5,8
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNB 280
	FL G5
	6
	20
	0,96
	1480x200x95
	2,8
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNB 280
	FL G5
	6
	20
	0,96
	1520х200х103
	5,8
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNB.TP 258
	FL G13
	5 or 6
	20
	0,85/0,96
	1545х200х103
	4,4
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	KRK 118
	FL G13
	1
	-
	0,5
	646х65х124
	1,4
	-
	II
	Clm App2*
	65
	TU 3461-001-44919750-07

	KRK 136
	FL G13
	1а
	-
	0,85
	1257х65х124
	1,7
	-
	II
	Clm App2*
	65
	TU 3461-001-44919750-07

	KRK 158
	FL G13
	1а
	-
	0,85
	1557х65х124
	2,2
	-
	II
	Clm App2*
	65
	TU 3461-001-44919750-07

	KRK 218
	FL G13
	2
	-
	0,6
	646х126х124
	1,5
	-
	II
	Clm App2*
	65
	TU 3461-001-44919750-07

	KRK 236
	FL G13
	3 or 7
	-
	0,85/0,96
	1257х126х124
	2,4
	-
	II
	Clm App2*
	65
	TU 3461-001-44919750-07

	KRK 258
	FL G13
	3 or 7
	-
	0,85/0,96
	1557х126х124
	3
	-
	II
	Clm App2*
	65
	TU 3461-001-44919750-07

	KRK.TP 136
	FL G13
	1а
	-
	0,85
	1257х65х124
	2,3
	-
	II
	Clm App2*
	65
	TU 3461-001-44919750-07

	KRK.TP 158
	FL G13
	1а
	-
	0,85
	1557х65х124
	2,9
	-
	II
	Clm App2*
	65
	TU 3461-001-44919750-07

	KRK.TP 236
	FL G13
	3 or 7
	-
	0,85
	1257х126х124
	3
	-
	II
	Clm App2*
	65
	TU 3461-001-44919750-07

	KRK.TP 258
	FL G13
	3 or 7
	-
	0,85
	1557х126х124
	3,7
	-
	II
	Clm App2*
	65
	TU 3461-001-44919750-07

	STRIPE 114
	FL G5
	7
	100
	0,96
	580x55x63
	1,1
	-
	I
	Clm App2*
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	STRIPE 128
	FL G5
	7
	75
	0,96
	1180x55x63
	1,5
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	STRIPE 135
	FL G5
	7
	80
	0,96
	1480x55x63
	2,2
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	KRK.RP 118
	FL G13
	1
	-
	0,5
	646x90x124
	1,6
	-
	II
	Clm App2*
	65
	TU 3461-001-44919750-07

	KRK.RP 136
	FL G13
	1а
	-
	0,85
	1257х90х124
	1,9
	-
	II
	Clm App2*
	65
	TU 3461-001-44919750-07

	KRK.RP 158
	FL G13
	1а
	-
	0,85
	1557х90х124
	2,5
	-
	II
	Clm App2*
	65
	TU 3461-001-44919750-07

	 LNA 249
	FL G5
	6
	30
	0,96
	1480х180х135
	4,1
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNA 2x249
	FL G5
	6
	10
	0,96
	2960х180х135
	8,2
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNK 136
	FL G13
	5 or 6 
	40
	 0,96
	1235х142х70
	3,1
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNK 158
	FL G13
	5 or 6 
	40
	 0,96
	1535х142х70
	3,5
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNK 258
	FL G13
	5 or 6
	20
	0,85/0,96
	1535х142х70
	4,2
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNK 2×158
	FL G13
	5 or 6
	20
	0,85/0,96
	3065х142х70
	7
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNK 2×258
	FL G13
	5 or 6
	10
	0,85/0,96
	3065х142х70
	8,4
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNK 2x358 
	FL G13
	5 or 6
	7
	0,85/0,96
	3065х142х70
	8,8
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNK 135 
	FL G5
	6
	80 
	0,96
	1480x142x70
	2,9
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNK 235 
	FL G5
	6
	40 
	0,96
	1480x142x70
	3
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNK 149
	FL G5
	6
	60
	0,96
	1480x142x70
	2,9
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNK 249
	FL G5
	6
	30
	0,96
	1480x142x70
	3
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNK 249 (3 м)
	FL G5
	6
	30
	0,96
	1480x142x70
	3
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNK 249 (6 м)
	FL G5
	6
	30
	0,96
	1480х142х70
	3,6
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNK 280
	FL G5
	6
	18
	0,96
	1480x142x70
	3
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNK 2x135
	FL G5
	6
	40
	0,96
	2958x142x70
	5,8
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNK 2x235
	FL G5
	6
	20 
	0,96
	2958x142x70
	6,3
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNK 2х149
	FL G5
	6
	30
	0,96
	2958x142x70
	5,8
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNK 2х249
	FL G5
	6
	10
	0,96
	2958x142x70
	6,3
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNK 2х280
	FL G5
	6
	10
	0,96
	2958x142x70
	6,3
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNK 2х249 (6 м)
	FL G5
	6
	10
	0,96
	2958х142х70
	6,7
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNC 136
	FL G13
	6
	60
	0,96
	1235x135x70
	2,8
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNC 236
	FL G13
	6
	30
	0,96
	1235x135x70
	2,8
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNC 158
	FL G13
	6
	40
	0,96
	1535x135x70
	3,3
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNC 258
	FL G13
	6
	20
	0,96
	1535x135x70
	3,3
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNC 2x158
	FL G13
	6
	20
	0,96
	3066x135x67
	5,8
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNC 2x258
	FL G13
	6
	10
	0,96
	3066x135x67
	5,8
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNC 135
	FL G5
	6
	80
	0,96
	1408х135х70
	3,3
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNC 149
	FL G5
	6
	60
	0,96
	1408х135х70
	3,3
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNC 235
	FL G5
	6
	40
	0,96
	1408х135х70
	3,3
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNC 249
	FL G5
	6
	30
	0,96
	1408х135х70
	3,3
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNC 2х135
	FL G5
	6
	40
	0,96
	2958х135х70
	5,8
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNC 2х149
	FL G5
	6
	30
	0,96
	2958х135х70
	5,8
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNC 2х235
	FL G5
	6
	20
	0,96
	2958х135х70
	5,8
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07

	LNC 2х249
	FL G5
	6
	10
	0,96
	2958х135х70
	5,8
	-
	I
	Clm App4
	20
	TU 3461-001-44919750-07


FL – fluorescent lamp.
CFL – compact fluorescent lamp.
[image: image26.png]



	Артикул (шамдар саны және қуаты)
	Шам түрі және цоколі
	Электр жалғау үлгісі
	1 фазаға қосатын шырақтардың максимум саны, дана.
	Қуат коэффици-енті  
	Габариттер, мм, AxBxC
	Салмағы, кг
	
         
мм
	Электр құатынан зақымданудан қорғау тобы
	Климатитықорындау және орнату категория
	Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі, IP
	Техникалық шарттар

	ASM/R 118
	НҰРШАМ G13
	1
	-
	0,6
	595х200х85
	2,2
	175x575
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-002-44919750-07

	ASM/R 136
	НҰРШАМ G13
	1а
	-
	0,85
	1200х200х85
	3,6
	175x1175
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-002-44919750-07

	ASM/R 158
	НҰРШАМ G13
	1а
	-
	0,85
	1500x200x85
	4,7
	175x1475
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-002-44919750-07

	ASM/R 114
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	-
	0,96
	595х195х55
	1,8
	175x575
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-002-44919750-07

	ASM/R 128
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	-
	0,96
	1195х195х55
	3,1
	175x1175
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-002-44919750-07

	ASM/R 135
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	-
	0,96
	1495х195х55
	3,8
	175x1475
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-002-44919750-07

	ASM/R 149
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	-
	0,96
	1495х195х55
	3,8
	175x1475
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-002-44919750-07

	ASM/R 154
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	-
	0,96
	1195x195x55
	3,1
	175x1175
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-002-44919750-07

	ASM/R 180
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	-
	0,96
	1495х195х55
	3,8
	175x1475
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-002-44919750-07

	ASM/S 136
	НҰРШАМ G13
	1а
	-
	0,85
	1240х180х80
	3,4
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM/S 158
	НҰРШАМ G13
	1а
	-
	0,85
	1545х180х80
	4,5
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM/S 114
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	-
	0,96
	595х195х55
	1,4
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM/S 128
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	-
	0,96
	1195х195х55
	2,4
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM/S 135
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	-
	0,96
	1495х195х55
	2,9
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM/S 154
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	-
	0,96
	1195х195х55
	2,4
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM 115
	НҰРШАМ G13
	1а
	-
	0,85
	595х195х65
	3
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM 138
	НҰРШАМ G13
	1а
	-
	0,85
	1195х195х65
	4
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM 136
	ШН 2G11
	1а
	-
	0,85
	595х195х65
	3
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM 236
	ШН 2G11
	3
	-
	0,85
	1195х195х65
	4,5
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM 155
	ШН 2G11
	ЭТҚА-да келтірілген
	-
	0,96
	595х195х65
	2,9
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 118
	НҰРШАМ G13
	1/1а
	-
	0,5/0,85
	617х54х84
	1,1
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 130
	НҰРШАМ G13
	1а
	-
	0,85
	928х51х86
	1,4
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 136
	НҰРШАМ G13
	1а
	-
	0,85
	1222х54х84
	1,6
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 158
	НҰРШАМ G13
	1а
	-
	0,85
	1525х54х84
	2,5
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 218
	НҰРШАМ G13
	2
	-
	0,6
	617х102х84
	1,7
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 236
	НҰРШАМ G13
	3
	-
	0,85
	1222х102х84
	2,1
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 258
	НҰРШАМ G13
	3
	-
	0,85
	1525х102х84
	3,8
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ВАТ 18
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	-
	0,96
	312х40х55
	0,8
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 114
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	-
	0,96
	572х40х55
	1,1
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 121
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	-
	0,96
	870x40x55
	1,3
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 128
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	-
	0,96
	1172х40х55
	1,8
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 135
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	-
	0,96
	1472х40х55
	2,2
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 154
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	-
	0,96
	1172x40x55
	1,8
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 214
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	-
	0,96
	572х68х55
	1,2
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 228
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	-
	0,96
	1172х68х55
	1,9
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 235
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	-
	0,96
	1472х68х55
	2,3
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 254
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	-
	0,96
	1172х40х55
	1,9
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 136
	НҰРШАМ G13
	6
	60
	0,96
	1230x200x95
	3
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 158
	НҰРШАМ G13
	5 или 6
	40
	0,85/0,96
	1530x200x95
	3,3
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 236
	НҰРШАМ G13
	5 или 6
	30
	0,85/0,96
	1230×200×95
	3,7
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 236
	НҰРШАМ G13
	5 или 6
	30
	0,85/0,96
	1275х200х103
	6,1
	-
	I
	ҚСК4
	23
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 258
	НҰРШАМ G13
	5 или 6
	20
	0,85/0,96
	1530х200х95
	4,2
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 258
	НҰРШАМ G13
	5 или 6 или 7
	20
	0,85/0,96
	1575х200х103
	7,5
	-
	I
	ҚСК4
	23
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 358
	НҰРШАМ G13
	5
	60
	0,85
	1530x250х110
	5,7
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 154
	НҰРШАМ G5
	6
	30
	0,96
	1180x200x95
	2,8
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 228
	НҰРШАМ G5
	6
	50
	0,96
	1180x200x95
	2,8
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 235
	НҰРШАМ G5
	6
	40
	0,96
	1480x200x95
	2,8
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 249
	НҰРШАМ G5
	6
	30
	0,96
	1480х200х95
	2,8
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 249
	НҰРШАМ G5
	7 или 8
	30
	0,96
	1520х200х103
	5,8
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 280
	НҰРШАМ G5
	6
	20
	0,96
	1480x200x95
	2,8
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 280
	НҰРШАМ G5
	6
	20
	0,96
	1520х200х103
	5,8
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB.TP 258
	НҰРШАМ G13
	5 или 6
	20
	0,85/0,96
	1545х200х103
	4,4
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK 118
	НҰРШАМ G13
	1
	-
	0,5
	646х65х124
	1,4
	-
	II
	ҚСК2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK 136
	НҰРШАМ G13
	1а
	-
	0,85
	1257х65х124
	1,7
	-
	II
	ҚСК2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK 158
	НҰРШАМ G13
	1а
	-
	0,85
	1557х65х124
	2,2
	-
	II
	ҚСК2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK 218
	НҰРШАМ G13
	2
	-
	0,6
	646х126х124
	1,5
	-
	II
	ҚСК2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK 236
	НҰРШАМ G13
	3 или 7
	-
	0,85/0,96
	1257х126х124
	2,4
	-
	II
	ҚСК2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK 258
	НҰРШАМ G13
	3 или 7 
	-
	0,85/0,96
	1557х126х124
	3
	-
	II
	ҚСК2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK.TP 136
	НҰРШАМ G13
	1а
	-
	0,85
	1257х65х124
	2,3
	-
	II
	ҚСК2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK.TP 158
	НҰРШАМ G13
	1а
	-
	0,85
	1557х65х124
	2,9
	-
	II
	ҚСК2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK.TP 236
	НҰРШАМ G13
	3 или 7
	-
	0,85
	1257х126х124
	3
	-
	II
	ҚСК2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK.TP 258
	НҰРШАМ G13
	3 или 7
	-
	0,85
	1557х126х124
	3,7
	-
	II
	ҚСК2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	STRIPE 114
	НҰРШАМ G5
	7
	100
	0,96
	580x55x63
	1,1
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	STRIPE 128
	НҰРШАМ G5
	7
	75
	0,96
	1180x55x63
	1,5
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	STRIPE 135
	НҰРШАМ G5
	7
	80
	0,96
	1480x55x63
	2,2
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK.RP 118
	НҰРШАМ G13
	1
	-
	0,5
	646x90x124
	1,6
	-
	II
	ҚСК2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK.RP 136
	НҰРШАМ G13
	1а
	-
	0,85
	1257х90х124
	1,9
	-
	II
	ҚСК2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK.RP 158
	НҰРШАМ G13
	1а
	-
	0,85
	1557х90х124
	2,5
	-
	II
	ҚСК2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	 LNA 249
	НҰРШАМ G5
	6
	30
	0,96
	1480х180х135
	4,1
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNA 2x249
	НҰРШАМ G5
	6
	10
	0,96
	2960х180х135
	8,2
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 136
	НҰРШАМ G13
	5 или 6 
	40
	 0,96
	1235х142х70
	3,1
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 158
	НҰРШАМ G13
	5 или 6 
	40
	 0,96
	1535х142х70
	3,5
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 258
	НҰРШАМ G13
	5 или 6
	20
	0,85/0,96
	1535х142х70
	4,2
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 2×158
	НҰРШАМ G13
	5 или 6
	20
	0,85/0,96
	3065х142х70
	7
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 2×258
	НҰРШАМ G13
	5 или 6
	10
	0,85/0,96
	3065х142х70
	8,4
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 2x358
	НҰРШАМ G13
	5 или 6
	7
	0,85/0,96
	3065х142х70
	8,8
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 135 
	НҰРШАМ G5
	6
	80 
	0,96
	1480x142x70
	2,9
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 235 
	НҰРШАМ G5
	6
	40 
	0,96
	1480x142x70
	3
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 149
	НҰРШАМ G5
	6
	60
	0,96
	1480x142x70
	2,9
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 249
	НҰРШАМ G5
	6
	30
	0,96
	1480x142x70
	3
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 249 (3 м)
	НҰРШАМ G5
	6
	30
	0,96
	1480x142x70
	3
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 249 (6 м)
	НҰРШАМ G5
	6
	30
	0,96
	1480х142х70
	3,6
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 280
	НҰРШАМ G5
	6
	18
	0,96
	1480x142x70
	3
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 2x135 
	НҰРШАМ G5
	6
	40
	0,96
	2958x142x70
	5,8
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 2x235 
	НҰРШАМ G5
	6
	20 
	0,96
	2958x142x70
	6,3
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 2х149
	НҰРШАМ G5
	6
	30
	0,96
	2958x142x70
	5,8
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 2х249
	НҰРШАМ G5
	6
	10
	0,96
	2958x142x70
	6,3
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 2х280
	НҰРШАМ G5
	6
	10
	0,96
	2958x142x70
	6,3
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 2х249 (6 м)
	НҰРШАМ G5
	6
	10
	0,96
	2958х142х70
	6,7
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 136
	НҰРШАМ G13
	6
	60
	0,96
	1235x135x70
	2,8
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 236
	НҰРШАМ G13
	6
	30
	0,96
	1235x135x70
	2,8
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 158
	НҰРШАМ G13
	6
	40
	0,96
	1535x135x70
	3,3
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 258
	НҰРШАМ G13
	6
	20
	0,96
	1535x135x70
	3,3
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 2x158
	НҰРШАМ G13
	6
	20
	0,96
	3066x135x67
	5,8
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 2x258
	НҰРШАМ G13
	6
	10
	0,96
	3066x135x67
	5,8
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 135
	НҰРШАМ G5
	6
	80
	0,96
	1408х135х70
	3,3
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 149
	НҰРШАМ G5
	6
	60
	0,96
	1408х135х70
	3,3
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 235
	НҰРШАМ G5
	6
	40
	0,96
	1408х135х70
	3,3
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 249
	НҰРШАМ G5
	6
	30
	0,96
	1408х135х70
	3,3
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 2х135
	НҰРШАМ G5
	6
	40
	0,96
	2958х135х70
	5,8
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 2х149
	НҰРШАМ G5
	6
	30
	0,96
	2958х135х70
	5,8
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 2х235
	НҰРШАМ G5
	6
	20
	0,96
	2958х135х70
	5,8
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 2х249
	НҰРШАМ G5
	6
	10
	0,96
	2958х135х70
	5,8
	-
	I
	ҚСК4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07


ШН – шағын нұршам.
[image: image27.png]



	Артыкул (колькасць і магутнасць лямп)
	Тып лямпы і цокаль
	Схема Электрыч-ных злучэнняў
	Максімальная колькасць свяцільнікаў, падключаных на 1 фазу, шт.
	Каэфіцы-ент магутнасці
	Габарыты, мм, AxBxC
	Маса, кг, не больш за
	
мм
	Клас аховы ад паражэння электрычным токам
	Кліматычае выкананне і катэгорыя размяшчэння
	Ступень аховы ад уздзеяння навакольнага ІР
	Тэхнічныя ўмовы

	ASM/R 118
	ЛЛ G13
	1
	-
	0,6
	595х200х85
	2,2
	175x575
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-002-44919750-07

	ASM/R 136
	ЛЛ G13
	1а
	-
	0,85
	1200х200х85
	3,6
	175x1175
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-002-44919750-07

	ASM/R 158
	ЛЛ G13
	1а
	-
	0,85
	1500x200x85
	4,7
	175x1475
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-002-44919750-07

	ASM/R 114
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	-
	0,96
	595х195х55
	1,8
	175x575
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-002-44919750-07

	ASM/R 128
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	-
	0,96
	1195х195х55
	3,1
	175x1175
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-002-44919750-07

	ASM/R 135
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	-
	0,96
	1495х195х55
	3,8
	175x1475
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-002-44919750-07

	ASM/R 149
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	-
	0,96
	1495х195х55
	3,8
	175x1475
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-002-44919750-07

	ASM/R 154
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	-
	0,96
	1195x195x55
	3,1
	175x1175
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-002-44919750-07

	ASM/R 180
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	-
	0,96
	1495х195х55
	3,8
	175x1475
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-002-44919750-07

	ASM/S 136
	ЛЛ G13
	1а
	-
	0,85
	1240х180х80
	3,4
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM/S 158
	ЛЛ G13
	1а
	-
	0,85
	1545х180х80
	4,5
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM/S 114
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	-
	0,96
	595х195х55
	1,4
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM/S 128
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	-
	0,96
	1195х195х55
	2,4
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM/S 135
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	-
	0,96
	1495х195х55
	2,9
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM/S 154
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	-
	0,96
	1195х195х55
	2,4
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM 115
	ЛЛ G13
	1а
	-
	0,85
	595х195х65
	3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM 138
	ЛЛ G13
	1а
	-
	0,85
	1195х195х65
	4
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM 136
	KЛЛ 2G11
	1а
	-
	0,85
	595х195х65
	3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM 236
	KЛЛ 2G11
	3
	-
	0,85
	1195х195х65
	4,5
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM 155
	KЛЛ 2G11
	Прыведзена на ЭПРА
	-
	0,96
	595х195х65
	2,9
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 118
	ЛЛ G13
	1/1а
	-
	0,5/0,85
	617х54х84
	1,1
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 130
	ЛЛ G13
	1а
	-
	0,85
	928х51х86
	1,4
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 136
	ЛЛ G13
	1а
	-
	0,85
	1222х54х84
	1,6
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 158
	ЛЛ G13
	1а
	-
	0,85
	1525х54х84
	2,5
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 218
	ЛЛ G13
	2
	-
	0,6
	617х102х84
	1,7
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 236
	ЛЛ G13
	3
	-
	0,85
	1222х102х84
	2,1
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 258
	ЛЛ G13
	3
	-
	0,85
	1525х102х84
	3,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ВАТ 18
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	-
	0,96
	312х40х55
	0,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 114
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	-
	0,96
	572х40х55
	1,1
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 121
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	-
	0,96
	870x40x55
	1,3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 128
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	-
	0,96
	1172х40х55
	1,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 135
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	-
	0,96
	1472х40х55
	2,2
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 154
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	-
	0,96
	1172x40x55
	1,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 214
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	-
	0,96
	572х68х55
	1,2
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 228
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	-
	0,96
	1172х68х55
	1,9
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 235
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	-
	0,96
	1472х68х55
	2,3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT 254
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	-
	0,96
	1172х40х55
	1,9
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 136
	ЛЛ G13
	6
	60
	0,96
	1230x200x95
	3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 158
	ЛЛ G13
	5 или 6
	40
	0,85/0,96
	1530x200x95
	3,3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 236
	ЛЛ G13
	5 или 6
	30
	0,85/0,96
	1230×200×95
	3,7
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 236
	ЛЛ G13
	5 или 6
	30
	0,85/0,96
	1275х200х103
	6,1
	-
	I
	УХЛ4
	23
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 258
	ЛЛ G13
	5 или 6 или 7
	20
	0,85/0,96
	1530х200х95
	4,2
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 258
	ЛЛ G13
	5 или 6
	20
	0,85/0,96
	1575х200х103
	7,5
	-
	I
	УХЛ4
	23
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 358
	ЛЛ G13
	5
	60
	0,85
	1530x250х110
	5,7
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 154
	ЛЛ G5
	6
	30
	0,96
	1180x200x95
	2,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 228
	ЛЛ G5
	6
	50
	0,96
	1180x200x95
	2,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 235
	ЛЛ G5
	6
	40
	0,96
	1480x200x95
	2,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 249
	ЛЛ G5
	6
	30
	0,96
	1480х200х95
	2,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 249
	ЛЛ G5
	7 или 8
	30
	0,96
	1520х200х103
	5,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 280
	ЛЛ G5
	6
	20
	0,96
	1480x200x95
	2,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNB 280
	ЛЛ G5
	6
	20
	0,96
	1520х200х103
	5,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	TУ 3461-001-44919750-07

	LNB.TP 258
	ЛЛ G13
	5 или 6
	20
	0,85/0,96
	1545х200х103
	4,4
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK 118
	ЛЛ G13
	1
	-
	0,5
	646х65х124
	1,4
	-
	II
	УХЛ2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK 136
	ЛЛ G13
	1а
	-
	0,85
	1257х65х124
	1,7
	-
	II
	УХЛ2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK 158
	ЛЛ G13
	1а
	-
	0,85
	1557х65х124
	2,2
	-
	II
	УХЛ2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK 218
	ЛЛ G13
	2
	-
	0,6
	646х126х124
	1,5
	-
	II
	УХЛ2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK 236
	ЛЛ G13
	3 или 7
	-
	0,85/0,96
	1257х126х124
	2,4
	-
	II
	УХЛ2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK 258
	ЛЛ G13
	3 или 7
	-
	0,85/0,96
	1557х126х124
	3
	-
	II
	УХЛ2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK.TP 136
	ЛЛ G13
	1а
	-
	0,85
	1257х65х124
	2,3
	-
	II
	УХЛ2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK.TP 158
	ЛЛ G13
	1а
	-
	0,85
	1557х65х124
	2,9
	-
	II
	УХЛ2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK.TP 236
	ЛЛ G13
	3 или 7
	-
	0,85
	1257х126х124
	3
	-
	II
	УХЛ2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK.TP 258
	ЛЛ G13
	3 или 7
	-
	0,85
	1557х126х124
	3,7
	-
	II
	УХЛ2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	STRIPE 114
	ЛЛ G5
	7
	100
	0,96
	580x55x63
	1,1
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	STRIPE 128
	ЛЛ G5
	7
	75
	0,96
	1180x55x63
	1,5
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	STRIPE 135
	ЛЛ G5
	7
	80
	0,96
	1480x55x63
	2,2
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK.RP 118
	ЛЛ G13
	1
	-
	0,5
	646x90x124
	1,6
	-
	II
	УХЛ2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK.RP 136
	ЛЛ G13
	1а
	-
	0,85
	1257х90х124
	1,9
	-
	II
	УХЛ2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK.RP 158
	ЛЛ G13
	1а
	-
	0,85
	1557х90х124
	2,5
	-
	II
	УХЛ2*
	65
	ТУ 3461-001-44919750-07

	 LNA 249
	ЛЛ G5
	6
	30
	0,96
	1480х180х135
	4,1
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNA 2x249
	ЛЛ G5
	6
	10
	0,96
	2960х180х135
	8,2
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 136
	ЛЛ G13
	5 или 6 
	40
	 0,96
	1235х142х70
	3,1
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 158
	ЛЛ G13
	5 или 6 
	40
	 0,96
	1535х142х70
	3,5
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 258
	ЛЛ G13
	5 или 6
	20
	0,85/0,96
	1535х142х70
	4,2
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 2×158
	ЛЛ G13
	5 или 6
	20
	0,85/0,96
	3065х142х70
	7
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 2×258
	ЛЛ G13
	5 или 6
	10
	0,85/0,96
	3065х142х70
	8,4
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 2x358
	ЛЛ G13
	5 или 6
	7
	0,85/0,96
	3065х142х70
	8,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 135
	ЛЛ G5
	6
	80 
	0,96
	1480x142x70
	2,9
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 235
	ЛЛ G5
	6
	40 
	0,96
	1480x142x70
	3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 149
	ЛЛ G5
	6
	60
	0,96
	1480x142x70
	2,9
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 249
	ЛЛ G5
	6
	30
	0,96
	1480x142x70
	3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 249 (3 м)
	ЛЛ G5
	6
	30
	0,96
	1480x142x70
	3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 249 (6 м)
	ЛЛ G5
	6
	30
	0,96
	1480х142х70
	3,6
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 280
	ЛЛ G5
	6
	18
	0,96
	1480x142x70
	3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 2x135
	ЛЛ G5
	6
	40
	0,96
	2958x142x70
	5,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 2x235
	ЛЛ G5
	6
	20 
	0,96
	2958x142x70
	6,3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 2х149
	ЛЛ G5
	6
	30
	0,96
	2958x142x70
	5,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 2х249
	ЛЛ G5
	6
	10
	0,96
	2958x142x70
	6,3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 2х280
	ЛЛ G5
	6
	10
	0.96
	2958x142x70
	6,3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNK 2х249 (6 м)
	ЛЛ G5
	6
	10
	0,96
	2958х142х70
	6,7
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 136
	ЛЛ G13
	6
	60
	0,96
	1235x135x70
	2,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 236
	ЛЛ G13
	6
	30
	0,96
	1235x135x70
	2,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 158
	ЛЛ G13
	6
	40
	0,96
	1535x135x70
	3,3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 258
	ЛЛ G13
	6
	20
	0,96
	1535x135x70
	3,3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 2x158
	ЛЛ G13
	6
	20
	0,96
	3066x135x67
	5,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 2x258
	ЛЛ G13
	6
	10
	0,96
	3066x135x67
	5,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 135
	ЛЛ G5
	6
	80
	0,96
	1408х135х70
	3,3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 149
	ЛЛ G5
	6
	60
	0,96
	1408х135х70
	3,3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 235
	ЛЛ G5
	6
	40
	0,96
	1408х135х70
	3,3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 249
	ЛЛ G5
	6
	30
	0,96
	1408х135х70
	3,3
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 2х135
	ЛЛ G5
	6
	40
	0,96
	2958х135х70
	5,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 2х149
	ЛЛ G5
	6
	30
	0,96
	2958х135х70
	5,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 2х235
	ЛЛ G5
	6
	20
	0,96
	2958х135х70
	5,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LNC 2х249
	ЛЛ G5
	6
	10
	0,96
	2958х135х70
	5,8
	-
	I
	УХЛ4
	20
	ТУ 3461-001-44919750-07


ЛЛ – люмінесцэнтная лямпа.
КЛЛ – кампактная люмінесцэнтная лямпа.

� EMBED AutoCAD.Drawing.16 ���








18/08/2014
RUS
Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «Продукция»

ENG
You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ
Бұл төлқұжаты сiз www.ltcompany.com сайтынан, «өнімдер» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR
Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «Прадукцыя»

UKR
Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «Продукція»
1
RUS
Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «Продукция»

ENG
You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ
Бұл төлқұжаты сiз www.ltcompany.com сайтынан, «өнімдер» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR
Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «Прадукцыя»

UKR
Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «Продукція»
2

_1469864665.dwg

