| Световые Технологии Светильник PTF/R 414 ES1 ПАСПОРТ 1. Назначение 1.1. Светильник серии PTF, встраиваемый в потолок, с трубчатыми люминесцентными лампами (цоколь G5) и зеркальной бипараболической решеткой из анодированного алюминия, укомплектованный электронным пускорегулирующим аппаратом и блоком резервного питания, предназначен для освещения административно-общественных помещений. 1.2. В светильнике предусмотрена работа одной лампы в случае аварийного отключения питающего напряжения. Батарея блока резервного питания обеспечивает работу лампы в течение 3 часов в данном режиме. Световой поток лампы при этом составляет 11% от номинального. 1.3. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-2, ЭМС ГОСТ P 51318-99 и ГОСТ P 51514-99. 1.4. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. 1.5. Светильник соответствует степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96. 2.Технические характеристики 2.1. Номинальная мощность, Вт 4х14 2.2. Частота тока, Гц 50 2.3. Номинальное напряжение, В 220 2.4. КПД, % (60 2.5.Габаритные размеры, мм Длина 595 (605) Ширина 595 (605) Высота 65 2.6. Масса светильника, кг (4,8 2.7. Класс защиты от поражения электрическим током I 2.8. Коэффициент мощности (0,96 3. Комплект поставки Светильник (без ламп), шт. 1 Упаковка, шт. 1 Паспорт, шт. 1 4. Требования по технике безопасности Установку, чистку и замену компонент светильника производить только при отключенном питании. Светильник может быть установлен в подвесной потолок из нормально воспламеняемого материала при обеспечении воздушного промежутка между корпусом светильника и потолком ниши 2,5 см. 5. Состав изделия Светильник состоит из корпуса белого цвета, на котором смонтированы электронный пускорегулирующий аппарат, конверсионный блок с Ni-Cd перезаряжаемой аккумуляторной батарей, проводка светильника, и патроны для люминесцентных ламп. В корпус вставлена зеркальная решетка-отражатель из анодированного алюминия. Габаритные размеры светильника |  | Схема соединений электрическая 6. Правила эксплуатации 6.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”. 6.2. С распакованного светильника снять алюминиевую решетку, в отверстие проходного изолятора ввести провода питания (и аварийного в том числе), корпус установить на направляющие рейки подвесного потолка (или в проём размером 575х575 в потолке из гипсокартона при помощи четырёх монтажных клипс). 6.3. Провода питания подключить к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью на клеммы L1, N1. 6.4. Подключить к контактным зажимам L2, N2 питающие провода, обеспечивающие непрерывный заряд батареи («аварийная линия»). 6.5. К контактным зажимам 1,2 можно присоединить выключатель, исключающий срабатывание резервного источника питания и разряд батареи в нерабочее время. В этом случае перемычку зажимов 1-2 следует удалить. 6.6. Вставить люминесцентные лампы. 6.7. Вставить зеркальный растр (решетку-отражатель) с помощью 4-х пружинок. 6.8. Загрязненный растр рекомендуется протирать мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств. 7. Свидетельство о приемке 7.1. Светильник соответствует ТУ 3461-002-44919750-07 и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска Контролер ОТК __________________________ Светильник сертифицирован. Сертификат соответствия № 8. Гарантийные обязательства 8.1. Завод - изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока. 8.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника. 8.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет: 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов; 10 лет – для остальных светильников. 8.4. Выход из строя люминесцентных ламп браком не является. Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная, д.11-а. Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77. Дата продажи _________________________________ Штамп магазина |
| --- | --- | --- |