| ООО «Завод «Световые технологии» Светильник LZ 136 HF ES1 ## ПАСПОРТ 1. Назначение 1.1. Светильник серии LZ, потолочный, с трубчатыми люминесцентными лампами (цоколь G13), укомплектованный электронным пускорегулирующим аппаратом и блоком резервного питания, предназначен для освещения помещений c повышенной влажностью. 1.2. Светильник обеспечивает работу одной лампы при аварийном отключении питающего напряжения. Батарея поддерживает работу лампы не менее 2,5 часов в данном режиме. Поток лампы при этом составляет 10% от номинального. 1.3. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1, ЭМС ГОСТ P 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99. 1.4. Светильник выпускается в исполнении УХЛ2 по ГОСТ 15150-69. 1.5. Светильник соответствует степени защиты IP65 по ГОСТ 14254-96. 2.Технические характеристики 2.1. Номинальная мощность, Вт 1 х 36 2.2. Частота тока, Гц 50 2.3. Номинальное напряжение, В 220 2.4. КПД, % 66 2.5.Габаритные размеры, мм длина 1271 ширина 110 высота 103 2.6. Масса светильника, кг 2,9 2.7. Класс защиты от поражения электрическим током I 2.8. Коэффициент мощности 0,96 3. Комплект поставки Светильник (без ламп), шт. 1 Упаковка, шт. 1 Паспорт, шт. 1 4. Требования по технике безопасности Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании. Светильник может быть непосредственно установлен на потолок из нормально воспламеняемого материала. 5. Состав изделия Светильник состоит из корпуса (поликарбонат), внутри которого находится металлическая монтажная панель белого цвета. На панели установлены электронный пускорегулирующий аппарат, аварийный блок, аккумуляторная батарея, провода внутреннего монтажа и клеммная колодка для подключения сетевых проводов, патроны для люминесцентных ламп. Рассеиватель из прозрачного поликарбоната крепится к корпусу металлическими защелками. Габариты светильника (мм) |  | Схема электрических соединений 6. Правила эксплуатации и установка 6.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”. 6.2. С распакованного светильника снять рассеиватель, вынуть монтажную панель; корпус закрепить на опорной поверхности. 6.3. Ввести сетевые провода в корпус через уплотняемое отверстие и подключить их к клеммной колодке на панели в соответствии с указанной полярностью на клеммы L1, N1. 6.4. Подключить к контактным зажимам L2, N2 питающие провода, обеспечивающие непрерывный заряд батареи. 6.5. В качестве контактных зажимов 1,2 в данном светильнике используются контактные зажимы 3,4 на блоке резервного питания для присоединения выключателя, исключающего срабатывание резервного источника питания и разряд батареи в нерабочее время. 6.6. Закрепить монтажную панель в корпусе двумя задвижками. 6.7. Вставить люминесцентные лампы. 6.8. Закрепить рассеиватель защелками. 6.9. Загрязненный рассеиватель рекомендуется протирать мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств. 7. Свидетельство о приемке Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-07 и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска Контролер ОТК __________________________ Светильник сертифицирован. Сертификат соответствия № 8. Гарантийные обязательства 8.1. Завод - изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока. 8.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника. 8.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет: 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов; 10 лет – для остальных светильников. 8.4. Выход из строя люминесцентных ламп браком не является. Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а. Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77. Дата продажи _________________________________ Штамп магазина |
| --- | --- | --- |