ООО «МГК «Световые технологии»

Светильник серии AOT. OPL (PRS) ES1

ПАСПОРТ

1. Назначение

1.1. Светильник серии AOT, потолочный, с трубчатыми люминесцентными лампами, укомплектованный блоком резервного питания предназначен для освещения

административно-общественных помещений.

1.2. Светильник обеспечивает работу одной лампы при аварийном отключении питающего напряжения. Батарея поддерживает работу лампы не менее N часов (см. таблица)

в данном режиме. Поток лампы при этом составляет Х% от номинального.

1.3. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.4. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

1.5. Светильник соответствует степени защиты IP40 по ГОСТ 14254-96.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.		1

Упаковка, шт. 			1

Паспорт, шт.			1

Опора пластиковая, шт.			2

Гермоизолятор, шт.			2

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании.

Светильник может быть непосредственно установлен на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. С распакованного светильника снять рассеиватель. Корпус установить на поверхность потолка, через опоры (входят в комплект поставки).

4.3. Провода питания подвести  к светильнику через гермоизоляторы (входят в комплект поставки), которые устанавливаются в отверстия в корпусе и подключить к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью на клеммы L1, N1.

4.4. Подключить к контактным зажимам L2, N2 питающие провода, обеспечивающие непрерывный заряд батареи.

4.5. Вставить люминесцентные лампы.

4.6. Закрепить рассеиватель с помощью защелок.

4.7. Загрязненный рассеиватель рекомендуется протирать мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.

4.8. При монтаже светильников необходимо использовать комплект креплений Х3 (в комплект поставки не входит), в случае использования иных установочных элементов гарантия на светильники не распространяется.

4.9. Проверочное испытание при помощи устройства TELEMANDO.

Существует возможность проведения проверочного испытания при помощи подключения устройства TELEMANDO (TM): При наличии питания нажатием кнопки ON (ВКЛ.)

(на устройстве Telemando) светильник переходит в аварийный режим и будет работать в этом режиме до тех пор, пока не будет отпущена кнопка ON (ВКЛ.).

Устройство Telemando может обслуживать до 35 светильников (см. схему подключения). Кнопка OFF не используется.

4.10.Подключение устройства дистанционного тестирования и управления аварийным освещением TELEMANDO производить жестким одножильным проводом сечения 1-1,5 мм и максимальной длиной 250 м. При подключении устройства строго соблюдать полярность согласно электрической схемы. Контакт «+» устройства TELEMANDO подключать к контакту «+»ТМ на блоке аварийного питания, контакт «-» устройства TELEMANDO подключать к контакту «-»ТМ на блоке аварийного питания.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер ОТК

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя люминесцентных ламп и стартеров  браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

LLC “IGC” Lighting Technologies”

Lighting fixture AOT. OPL (PRS) ES1 series

DATA SHEET

1. Designation

1.1. AOT series ceiling lighting fixture with tubular fluorescent lamps, complete with a redundant power supply unit is intended for illumination of administrative and public facilities.

1.2. The lighting fixture provides operation of a single lamp in case of emergency shutdown of supply voltage. The battery supports the lamp operation for at least N (see the table) hours

in this mode. In this case, flux of the lamp makes up X% of the rated value.

1.3. The lighting fixture corresponds to the requirements of technical regulations of the Customs Union 004/2011 “On safety of low voltage equipment”, technical regulations of the Customs Union 020/2011 “Electromagnetic capability of technical means”.

1.4. The lighting fixture is manufactured in Clm App4 design according to GOST 15150-69.

1.5. The lighting fixture complies with IP40 protection level according to GOST 14254-96.

2. Delivery set

Lighting fixture (no lamps), pcs.		1

Package, pcs. 			1

Data Sheet, pcs.			1

Plastic support, pcs.			2

Sealed insulator, pcs			2

3. Safety requirements

Perform installation, cleaning of the floodlight and replacement of components only with power off.

The lighting fixture can be directly installed on the surface made of normally combustible material.

4. Codes for operation and installation

4.1. Operation of the lighting fixture is performed in accordance with the “Rules of technical operation of consumers’ electrical plants”.

4.2. Remove the diffuser from the unpacked lighting fixture. Mount the casing on the ceiling surface through the supports (included into the scope of supply).

4.3. Lay the wires through the hermetic insulators (included into the scope of supply) which are installed into the bearing in the casing and connect them to terminals L1, N1 of the terminal block in accordance with the specified polarity.

4.4. Connect the power supply wires which provide continuous battery charging to contact clamps L2, N2.

4.5. Insert fluorescent lamps.

4.6. Secure the diffuser using latches.

4.7. Clean a dirty diffuser with a soft cloth without using abrasive cleaners.

4.8. When mounting lighting fixtures, it is required to use a X3 mounting kit (user supplied), in case of using other mounting components, warranty for lighting fixtures will not be valid.

4.9. Checking TEST using TELEMANDO

There is the possibility of conducting a checking test by connecting TELEMANDO (TM): By pressing the ON button (power supply is on) (on Telemando device) the lighting fixture switches

into emergency mode and continues to operate in this mode until the ON button is released. Telemando may support up to 35 lighting fixtures (see the wiring diagram).Button OFF is not used.

4.10. Remote emergency lighting testing and controlling device TELEMANDO has to be connected with hard solid wire with section 1 - 1,5 mm  and max length 250 m. Observe the polarity according to the electric scheme during connection of the device. Connect the contact “+” of the TELEMANDO device  to the contact “+” of TM on the emergency power supply unit, connect the contact “-” of the TELEMANDO device  to the contact “-” of TM on the emergency power supply unit.

5. Certificate of Acceptance

The lighting fixture complies with TOR 3461-001-44919750-12 and is fit for use.

Date of manufacture

Inspector

The lighting fixture is certified.

6. Warranty liability

6.1. The manufacturer shall without charge repair or replace the lighting fixture failed through no fault of the buyer under normal operating conditions, during the warranty period.

6.2. Warranty period is 36 months from the manufacture date of the lighting fixture.

6.3. Service life of lighting fixtures in normal climate conditions in case of compliance with installation and operation codes is as follows:

- 8 years – for lighting fixtures the casing and/or the optical part (diffuser) of which is made of polymeric materials;

- 10 years – for other lighting fixtures.

6.4. Failure of fluorescent lamps and starter is not a defect.

Address of the manufacturer: Magistralnaya str., 11 A, Ryazan, 390010

Sale date

Store stamp

«Жарық технологиялары» СК» ЖШҚ

AOT. OPL (PRS) ES1 сериялы шамдал

ТӨЛҚҰЖАТ

1. Тағайындалуы

1.1. Қосалқы қорек көзімен жабдықталған түтікті нұршамдары, бар төбелік AOT сериясындағы шамдал әкімшілік-қоғамдық ғимараттарды жарықтандыруға арналған.

1.2. Шамдал қорек көзінің кернеуі апаттық сөнген жағдайда бір лампаның жұмысын қамтамасыз етеді. Бұл режимде батарея лампаның жұмысын кемінде N сағат (кестені қараңыз) ұстайды. Бұл ретте лампаның ағыны көрсетілгеннің Х%-ын құрайды.

1.3. Шамдал ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты құрал-жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі» қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.

1.4. Шамдал МЕМСТ 15150-69 бойынша орташа салқын климаттың (ОСК4) орындалуында шығарылады.

1.5. Шамдал МЕМСТ14254-14254-96 бойынша IP40 қорғану деңгейіне сәйкес келеді.

2. Жеткізілім жиынтығы

Шамдал (лампасыз), дана		1

Орам, дана 				1

Төлқұжат, дана			1

Пластикті тірек, дана			2

Герметикалық оқшаулағыш, дана		2

3. Қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар

Шамдалды орнатуды, тазалауды және құрамдас бөліктерін (лампалар) ауыстыруды тек қуат көзін өшіріп орындаңыз.

Шамдал қалыпты тұтанатын материалдан жасалған бетке тікелей орнатылуы мүмкін.

4. Пайдалану ережесі мен орнату

4.1. Шамдалды пайдалану «Тұтынушылардың электрлік қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізіледі.

4.2. Орамнан алынған шамдалдан жарық шашыратқышты алыңыз: Корпусты төбенің бетіне, тіректер арқылы орнатыңыз (жеткізілім жиынтығына кіреді).

4.3. Қорек көзінің сымдарын корпустағы тесіктер арқылы орнатылатын герметикалық оқшаулағыш (жеткізілік жиынтығына кіреді) арқылы шамдалға өткізіп, клеммалық қалыпқа көрсетілген полярлылыққа сай L1, N1 клеммаларына қосыңыз.

4.4. L2, N2 түйіскен қысқыштарына батареяның үздіксіз зарядын қамтамсыз ететін қорек көзі сымдарын қосыңыз.

4.5. Нұршамдарды қойыңыз.

4.6. Шашыратқышты ысырмалардың көмегімен бекітіңіз.

4.7. Ластанған шашыратқышты абразивті тазалау құралдарын қолданбай, жұмсақ матамен сүрту ұсынылады.

4.8. Шамдалдарды орнатуда Х3 бекіткіштерінің жиынтығын (жектізілім жиынтығына кірмейді) қолдану қажет, басқа орнату элементтерін қолданған жағдайда шамдалдарға кепілдіктер таралмайды.

4.9. TELEMANDO құралының көмегімен тексермелі сынақ

TELEMANDO (TM) құралын қосу арқылы тексермелі сынақты өткізу мүмкіндігі болады: Қорек көзі бола тұра ON (ҚОСУ) түймешігін басу арқылы (Telemando құрылғысында) шамдал қосымша режимге ауысады және сол режимде ON (ҚОСУ) түймешігін жібермегенше жұмыс жасайды. Telemando құрылғысы 35 шамдалдарға дейін қызмет көрсетеді (қосу сұлбасын қараңыз). OFF түймесі қолданылмайды.

4.10. Апаттық жарық жүйесін қашықтан сынауға және басқаруға арналған TELEMANDO құрылғысын қосу жуандығы 1-1,5 мм және барлық ұзындығы 250 м дейінгі бір өзекті қатты сыммен орындалады. Құрылғыны қосу барысында полярлықты міндетті түрде электр сызбасына сай етіп жалғау керек. TELEMANDO құрылғысының  «+» түйіспесін апаттық жағдайда қуат беру блогының «+»ТМ түйіспесіне, ал TELEMANDO құрылғысының  «-» түйіспесін апаттық жағдайда қуат беру блогының «-»ТМ түйіспесіне жалғаңыз.

5. Қабылдау туралы куәлік

Шамдал ТШ 3461-001-44919750-12 талаптарына сәйкес және пайдалануға жарамды деп танылды.

Шығарылған күні

ТББ бақылаушы

Шамдал сертификатталған.

6. Кепілдік міндеттемелер

6.1. Өндіруші зауыт қалыпты пайдалану шартында сатып алушының кінәсінен тыс істен шыққан прожекторды ақысыз жөндеуге немесе алмастыруға міндеттенеді кепілдік уақытының ішінде.

6.2. Кепілдік мерзімі – шамдалды дайындаған күннен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда орнату және пайдалануы ережелерін сақтағанда шамдалдардың қызмет ету мерзімі:

- корпусы және/немесе оптикалық бөлігі (шашыратқыш) полимерлі материалдардан дайындалған шамдалдар үшін – 8 жыл;

- басқа шамдалдар үшін – 10 жыл.

6.4. Нұршамдардың және стартерлердің істен шығуы жарамсыз болып табылмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы,Магистральная көшесі, 11-а үй.

Сатылу күні

Дүкеннің мөртаңбасы

ТАА «МГК «Светлавыя Тэхналогіі»

Свяцільня серыі AOT. OPL (PRS) ES1

ПАШПАРТ

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільня серыі AOT, столевая, з трубчастымі люмінесцэнтнымі лямпамі, укамплектаваная блокам рэзервовага сілкавання, прызначаная для асвятлення адміністрацыйна-грамадскіх памяшканняў.

1.2. Свяцільня забяспечвае працу адной лямпы пры аварыйным адключэнні сілкавальнага напружання. Батарэя падтрымлівае працу лямпы не менш за N гадзін (гл. табліцу)

у дадзеным рэжыме. Струмень лямпы пры гэтым складае Х% ад намінальнага.

1.3. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ТР ТС 004/2011 «Пра бяспеку нізкавольтнага абсталявання», ТР ТС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў».

1.4. Свяцільня выпускаецца ў выкананні УХЛ4 у адпаведнасці з ДАСТ 15150-69.

1.5. Свяцільня адпавядае ступені абароны IP40 у адпаведнасці з ДАСТ 14254-96.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільня (без лямпаў), шт.		1

Упакоўка, шт. 			1

Пашпарт, шт.			1

Апора пластыкавая, шт.			2

Гермаізалятар, шт.			2

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Усталёўку, чыстку свяцільні і замену кампанентаў выконваць толькі пры адключаным сілкаванні.

Свяцільня можа быць непасрэдна ўстаноўлена на паверхню з нармальна ўзгаральнага матэрыялу.

4. Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка

4.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў».

4.2. З распакаванай свяцільні зняць рассейвальнік: Корпус устанавіць на паверхню столі, праз апоры (уваходзяць у камплект пастаўкі).

4.3. Правады сілкавання падвесці да свяцільні праз гермаізалятары (уваходзяць у камплект пастаўкі), якія ўстанаўліваюцца ў адтуліны ў корпусе, і падключыць да клемнай калодкі

ў адпаведнасці з пазначанай палярнасцю на клемы L1, N1.

4.4. Падключыць да кантактных заціскаў L2, N2 сілкавальныя правады, якія забяспечваюць бесперапынны зарад батарэі.

4.5. Уставіць люмінесцэнтныя лямпы.

4.6. Замацаваць рассейвальнік з дапамогай зашчапак.

4.7. Забруджаны рассейвальнік рэкамендуецца праціраць мяккай тканню без выкарыстання абразіўных сродкаў для чысткі.

4.8. Пры мантажы свяцільняў неабходна выкарыстоўваць камплект Х3 (у камплект пастаўкі не ўваходзіць), у выпадку выкарыстання іншых установачных элементаў гарантыя

на свяцільні не распаўсюджваецца.

4.9. Праверачнае ВЫПРАБАВАННЕ з дапамогай прылады TELEMANDO

Існуе магчымасць правядзення праверачнага выпрабавання з дапамогай падключэння прылады TELEMANDO (TM): Пры наяўнасці сілкавання націсканнем кнопкі ON (УКЛ.)

(на прыладзе Telemando)  свяцільня пераходзіць ў аварыйны рэжым і будзе працаваць у гэтым рэжыме да  таго часу, пакуль не будзе адпушчана кнопка ON (УКЛ.).

Прылада Telemando можа абслугоўваць да 35 свяцільняў (гл. схему падключэння). Кнопка OFF не выкарыстоўваецца.

4.10. Падключэнне прылады дыстанцыйнага тэставання і кіравання асвятленнем TELEMANDO выконваць цвёрдым аднажыльным провадам сячэння 1-1,5 мм і максімальнай даўжынёй 250 м. Пры падключэнні прылады строга прытрымлівацца палярнасці згодна з электрычнай схемай. Кантакт «+» прылады TELEMANDO падключыць да кантакту «+»ТМ на блоку аварыйнага сілкавання, кантакт «-» прылады TELEMANDO падключыць да кантакту «-»ТМ на блоку аварыйнага сілкавання.

5. Пасведчанне пра прыёмку

Свяцільня адпавядае ТУ 3461-009-44919750-12 і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата выпуску

Кантралёр АТК

Свяцільня сертыфікаваная.

6. Гарантыйныя абавязкі

6.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі,

на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.

6.3. Тэрмін службы свяцільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільняў.

6.4. Выхад з ладу люмінесцэнтных лямпаў і стартараў бракам не з’яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

ТОВ «ТК «Світлові Технології»

Світильник серії AOT. OPL (PRS) ES1

ПАСПОРТ

1. Призначення

1.1. Світильник серії AOT, стельовий, з трубчастими люмінесцентними лампами (цоколь G13), укомплектований блоком резервного живлення, призначений для освітлення

адміністративно-громадських приміщень.

1.2. Світильник забезпечує роботу однієї лампи при аварійному вимкненні напруги живлення. Батарея підтримує роботу лампи не менше N годин (див. табл) в даному режимі.

Потік лампи при цьому складає 12% від номінального.

1.3. Світильник відповідає вимогам безпеки ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів».

1.4. Світильник випускається у виконанні УХЛ4 за ГОСТ 15150-69.

1.5. Світильник відповідає ступеню захисту IP40 за ГОСТ 14254-96.

2. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт.		1

Упаковка, шт. 			1

Паспорт, шт.			1

Опора пластикова, шт.			2

Гермоізолятор, шт.			2

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонент проводити лише з вимкненим живленням.

Світильник може бути безпосередньо встановлений на поверхню із нормально займистого матеріалу.

4. Правила експлуатації та установка

4.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів».

4.2. З розпакованого світильника зняти розсіювач. Корпус встановити на поверхню стелі, через опори (входять до комплекту поставки.)

4.3. Дроти живлення підвести до світильника через гермоізолятори (ходять до комплекту поставки), які встановлюються в отвіри у корпусі та підключити до клемної колодки

у відповідності з вказаною полярністю на клеми L1, N1.

4.4. Підключити до контактних затисків L2, N2 живильні проводи, що забезпечують безперервний заряд батареї.

4.5. Вставити люмінесцентні лампи.

4.6. Закріпити розсіювач за допомогою защіпок.

4.7. Забруднений розсіювач рекомендується протирати м’якою тканиною без використання абразивних миючих засобів.

4.8. При монтажі світильників необхідно використовувати комплект кріплень Х3 (в комплект поставки не входять), у випадку використання інших встановлювальних елементів

гарантія на світильники не поширюється.

4.9. Перевірочне ВИПРОБУВАННЯ за допомогою пристрою TELEMANDO

Існує можливість проведення перевірочного випробування за допомогою підключення пристрою TELEMANDO (TM): При наявності живлення натисненням кнопки ON (ВКЛ.)

(на пристрої Telemando) світильник переходить у аварійний режим и буде працювати у цьому режимі до тих пір, поки не буде відпущена кнопка ON (ВКЛ.).

Пристрій Telemando може обслуговувати до 35 світильників (див. схему підключення). Кнопка OFF не використовується.

4.10. Підключення пристрою дистанційного тестування та управління аварійним освітленням TELEMANDO виробляти жорстким одножильним проводом перетину 1-1,5 мм і максимальною довжиною 250 м. При підключенні пристрою суворо дотримуватись полярності згідно електричної схеми. Контакт  «+» пристрою TELEMANDO підключати до контакту «+»ТМ на блоці аварійного живлення, контакт «-» пристрою TELEMANDO підключати до контакту «-»ТМ на блоці аварійного живлення.

5. Свідоцтво про прийняття

Світильник відповідає ТУ 3461-001-44919750-12 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску

Контролер ОТК

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні обов’язки

6.1. Завод-виробник зобов’язується безоплатно відремонтувати чи замінити світильник, який вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації,

протягом гарантійного строку.

6.2. Гарантійний строк – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Строк служби світильників за нормальних кліматичних умов при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) які виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

6.4. Вихід з ладу люмінесцентних ламп і стартерів браком не є.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазину

Габариты светильника, мм.

Схемы электрических соединений:

| Габариты светильника | Габарити світильника | Dimensions of the lighting fixture | Шамдалдың габариттері | Габарыты свяцільні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема электрических соединений | Схема електричних з’єднань | Wiring diagram | Электрлік қосылыстардың сұлбасы | Схема электрычных злучэнняў |
| Блок резервного питания | Stand-by power supply unit | Косалқы қорек көзі | Блок рэзервовага сілкавання | Блок резервного живлення |
| K-кл. колодка | K-terminal box | K-клеммалық қалып | K-кл. калодка | K-кл. колодка |

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Схема электрических соединений | Работа батареи в аварийном режиме, не менее, ч | Поток лампы в аварийном режиме, % от номинального | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | Класс защиты от поражения электрическим током | Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | Установочные размеры, мм, DxL | Тип рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOT. OPL 236 | ЛЛ G13 | Рис. 2 | 2,5 | 10 | 40 | I | УХЛ4 | 190х1270х85 | 4,3 | 1050 | Выдувной опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| AOT. PRS 236 | ЛЛ G13 | Рис. 2 | 2,5 | 10 | 40 | I | УХЛ4 | 190х1270х85 | 4,3 | 1050 | Выдувной призматический из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| AOT. OPL 258 | ЛЛ G13 | Рис. 2 | 2 | 6 | 40 | I | УХЛ4 | 190х1270х85 | 5,7 | 1050 | Выдувной опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| AOT. PRS 258 | ЛЛ G13 | Рис. 2 | 2 | 6 | 40 | I | УХЛ4 | 190х1570х85 | 5,7 | 1400 | Выдувной призматический из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| AOT. OPL 418 | ЛЛ G13 | Рис. 3 | 3 | 12 | 40 | I | УХЛ4 | 640x640х85 | 6,5 | 1400 | Выдувной призматический из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| AOT. PRS 418 | ЛЛ G13 | Рис. 3 | 3 | 12 | 40 | I | УХЛ4 | 640x640х85 | 6,5 | 420x420 | Выдувной призматический из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |

| Luminaire name (Number and power capacity of the lamps) | Lamp type and base | Wiring diagram | Battery life in emergency mode, not less than, h | Lamp output lumen in emergency mode, % of nominal | Environmental protection level IP | Electric shock protection class | Design and location category is according to GOST 15150. | Dimensions, mm, АхВхС | Weight, kg, no more than | Mounting dimensions, mm, DxL | Type of the diffuser | Technical conditions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOT. OPL 236 | LL G13 | Fig. 2 | 2.5 | 10 | 40 | I | CLm App4 | 190х1270х85 | 4.3 | 1050 | Blown, opal, made of PMMA | TOR 3461-001-44919750-12 |
| AOT. PRS 236 | LL G13 | Fig. 2 | 2.5 | 10 | 40 | I | CLm App4 | 190х1270х85 | 4.3 | 1050 | Blown, prismatic, made of PMMA | TOR 3461-001-44919750-12 |
| AOT. OPL 258 | LL G13 | Fig. 2 | 2 | 6 | 40 | I | CLm App4 | 190х1270х85 | 5.7 | 1050 | Blown, opal, made of PMMA | TOR 3461-001-44919750-12 |
| AOT. PRS 258 | LL G13 | Fig. 2 | 2 | 6 | 40 | I | CLm App4 | 190х1570х85 | 5.7 | 1400 | Blown, prismatic, made of PMMA | TOR 3461-001-44919750-12 |
| AOT. OPL 418 | LL G13 | Fig. 3 | 3 | 12 | 40 | I | CLm App4 | 640x640х85 | 6.5 | 1400 | Blown, prismatic, made of PMMA | TOR 3461-001-44919750-12 |
| AOT. PRS 418 | LL G13 | Fig. 3 | 3 | 12 | 40 | I | CLm App4 | 640x640х85 | 6.5 | 420x420 | Blown, prismatic, made of PMMA | TOR 3461-001-44919750-12 |

| Артикул (лампалардың саны мен қуаттылығы) | Лампа мен цоколь түрі | Электрлік қосылыстардың сұлбасы | Қосымша режимде батареяның жұмысы кем дегенде, сағат | Қосымша режимде лампаның ағыны, көрсетілгеннің % құрайды | Қоршаған ортаның әсерінен қорғау деңгейі IP. | Электрлік токпен зақымдалудан қорғану классы | МЕМСТ 15150 бойынша орындалуы және орналасу санаты | Габариттері, мм AxBxC | Салмағы, кг көп емес | Орнату өлшемдері, мм, DxL | Шашыратқыш түрі | Техникалық шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOT. OPL 236 | ЛЛ G13 | 2-сурет. | 2,5 | 10 | 40 | І | ОСК4 | 190х1270х85 | 4,3 | 1050 | ПММА-дан жасалған үрлемелі жылтыр түсті | ТШ 3461-001-44919750-12 |
| AOT. PRS 236 | ЛЛ G13 | 2-сурет. | 2,5 | 10 | 40 | І | ОСК4 | 190х1270х85 | 4,3 | 1050 | ПММА-дан жасалған үрлемелі призмалы | ТШ 3461-001-44919750-12 |
| AOT. OPL 258 | ЛЛ G13 | 2-сурет. | 2 | 6 | 40 | І | ОСК4 | 190х1270х85 | 5,7 | 1050 | ПММА-дан жасалған үрлемелі жылтыр түсті | ТШ 3461-001-44919750-12 |
| AOT. PRS 258 | ЛЛ G13 | 2-сурет. | 2 | 6 | 40 | І | ОСК4 | 190х1570х85 | 5,7 | 1400 | ПММА-дан жасалған үрлемелі призмалы | ТШ 3461-001-44919750-12 |
| AOT. OPL 418 | ЛЛ G13 | 3-сурет. | 3 | 12 | 40 | І | ОСК4 | 640x640х85 | 6,5 | 1400 | ПММА-дан жасалған үрлемелі призмалы | ТШ 3461-001-44919750-12 |
| AOT. PRS 418 | ЛЛ G13 | 3-сурет. | 3 | 12 | 40 | І | ОСК4 | 640x640х85 | 6,5 | 420x420 | ПММА-дан жасалған үрлемелі призмалы | ТШ 3461-001-44919750-12 |

| Артыкул (колькасць і магутнасць лямпаў) | Тып лямпы і цокаль | Схема электрычных злучэнняў | Праца батарэі ў аварыйным рэжыме, не менш за, г | Струмень лямпы ў аварыйным рэжыме, % ад намінальнага | Ступень абароны ад уздзеяння навакольнага асяроддзя, IP | Клас абароны ад паражэння электрычным токам | Кліматычнае выкананне і катэгорыя размяшчэння ў адпаведнасці з ДАСТ 15150 | Габарыты, мм, AxBxC | Маса, кг, не больш за | Установачныя памеры, мм, DxL | Тып рассейвальніка | Тэхнічныя ўмовы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOT. OPL 236 | ЛЛ G13 | Мал. 2 | 2,5 | 10 | 40 | I | УХЛ4 | 190х1270х85 | 4,3 | 1050 | Выдзіманы апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| AOT. PRS 236 | ЛЛ G13 | Мал. 2 | 2,5 | 10 | 40 | I | УХЛ4 | 190х1270х85 | 4,3 | 1050 | Выдзіманы прызматычны з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| AOT. OPL 258 | ЛЛ G13 | Мал. 2 | 2 | 6 | 40 | I | УХЛ4 | 190х1270х85 | 5,7 | 1050 | Выдзіманы апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| AOT. PRS 258 | ЛЛ G13 | Мал. 2 | 2 | 6 | 40 | I | УХЛ4 | 190х1570х85 | 5,7 | 1400 | Выдзіманы прызматычны з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| AOT. OPL 418 | ЛЛ G13 | Мал. 3 | 3 | 12 | 40 | I | УХЛ4 | 640x640х85 | 6,5 | 1400 | Выдзіманы прызматычны з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| AOT. PRS 418 | ЛЛ G13 | Мал. 3 | 3 | 12 | 40 | I | УХЛ4 | 640x640х85 | 6,5 | 420x420 | Выдзіманы прызматычны з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |

| Артикул (кількість та потужність ламп) | Тип лампи і цоколь | Схема електричних з’єднань | Робота батареїв аварійному режимі, не менше, г | Потік лампи в аварійному режимі,% від номінального | Ступінь захисту від впливу навколишнього середовища IP | Клас захисту від ураження електричним струмом | Виконання і категорія розміщення за ГОСТ15150 | Габарити, мм, AxBxC | Маса, кг, не більше | Установні розміри, мм, | Тип розсіювача | Технічні умови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOT. OPL 236 | ЛЛ G13 | Рис. 2 | 2,5 | 10 | 40 | I | УХЛ4 | 190х1270х85 | 4,3 | 1050 | Видувний опаловий із ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| AOT. PRS 236 | ЛЛ G13 | Рис. 2 | 2,5 | 10 | 40 | I | УХЛ4 | 190х1270х85 | 4,3 | 1050 | Видувний призматичний з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| AOT. OPL 258 | ЛЛ G13 | Рис. 2 | 2 | 6 | 40 | I | УХЛ4 | 190х1270х85 | 5,7 | 1050 | Видувний опаловий із ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| AOT. PRS 258 | ЛЛ G13 | Рис. 2 | 2 | 6 | 40 | I | УХЛ4 | 190х1270х85 | 5,7 | 1400 | Видувний призматичний з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| AOT. OPL 418 | ЛЛ G13 | Рис. 3 | 3 | 12 | 40 | I | УХЛ4 | 640x640х85 | 6,5 | 1400 | Видувний призматичний з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| AOT. PRS 418 | ЛЛ G13 | Рис. 3 | 3 | 12 | 40 | I | УХЛ4 | 640x640х85 | 6,5 | 420x420 | Видувний призматичний з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |