# ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник LZ 228 ES1

## ПАСПОРТ

1. Назначение

1.1. Светильник серии LZ, потолочный, с трубчатыми люминесцентными лампами (цоколь G5), укомплектованный блоком резервного питания, предназначен для освещения помещений c повышенной влажностью.

1.2. Светильник обеспечивает работу одной лампы при аварийном отключении питающего напряжения. Батарея поддерживает работу лампы не менее 2,5 часов в данном режиме.

Поток лампы при этом составляет 10% от номинального.

1.3. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1 и ЭМС по ГОСТ P 51318.

1.4. Светильник выпускается в исполнении УХЛ2 по ГОСТ 15150-69.

1.5. Светильник соответствует степени защиты IP65 по ГОСТ 14254-96.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальная мощность, Вт			2х28

2.2. Частота тока, Гц				50

2.3. Номинальное напряжение, В			220

2.4. КПД, %					(60

2.5. Габаритные размеры, мм

длина					1224

ширина					110

высота					103

2.6. Масса светильника, кг			(2,1

2.7. Класс защиты от поражения электрическим током	I

2.8. Коэффициент мощности			(0,85

3. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.		1

Упаковка, шт.			1

Паспорт, шт.			1

4. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании.

Светильник может быть непосредственно установлен на потолок из нормально воспламеняемого материала.

5. Состав изделия

Светильник состоит из корпуса серого цвета (поликарбонат), внутри которого находится металлическая монтажная панель белого цвета с установленными на ней дросселями, аварийным блоком, аккумуляторной батареей, проводкой, стартерами и патронами для люминесцентных ламп. Рассеиватель из прозрачного поликарбоната крепится к корпусу металлическими защелками.

6. Правила эксплуатации и установка

6.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

6.2. С распакованного светильника снять рассеиватель, вынуть монтажную панель; корпус закрепить на опорной поверхности.

6.3. Ввести сетевые провода в корпус через уплотняемое отверстие и подключить их к клеммной колодке на панели в соответствии с указанной полярностью на клеммы L1, N1.

6.4. Подключить к контактным зажимам L2, N2 питающие провода, обеспечивающие непрерывный заряд батареи.

6.5. К контактным зажимам 1, 2 можно присоединить выключатель, исключающий срабатывание резервного источника питания и разряд батареи в нерабочее время.

6.6. Закрепить монтажную панель в корпусе двумя задвижками.

6.7. Вставить люминесцентные лампы.

6.8. Закрепить рассеиватель защелками.

6.9. Загрязненный рассеиватель рекомендуется протирать мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.

6.10. При монтаже светильников необходимо использовать комплект креплений Х3 (в комплект поставки не входит), в случае использования иных установочных элементов гарантия на светильники не распространяется.

7. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер ОТК

Светильник сертифицирован.

Сертификат соответствия №

8. Гарантийные обязательства

8.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение гарантийного срока.

8.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

8.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

8.4. Выход из строя люминесцентных ламп и стартеров браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

LLC “Lighting technologies production”

LZ 228 ES1 Luminaire

## MANUFACTURER’S CERTIFICATE

1. Function

1.1. LZ series ceiling luminaire, with fluorescent tube lamps (G5 base), equipped with a battery pack, is designed to provide lighting in spaces with increased humidity.

1.2. The luminaire can operate in one-lamp work mode in an emergency power-off situation. The battery provides power for the luminaire for not less than 2,5 hours in this mode. Light flux

of the lamp in this case is 10% of design.

1.3. The luminaire complies with safety requirements GOST R IEC 60598-2-1 and EMC according to GOST R 51318.

1.4. The luminaire is manufactured as Clm App2 according to GOST 15150-69.

1.5. The luminaire has IP65 protection rate according to GOST 14254-96.

2. Specifications

2.1. Rated power, W			2х28

2.2. Current frequency, Hz			50

2.3. Rated voltage, V			220

2.4. Efficiency rate, %			(60

2.5. Overall dimensions, mm

length				1224

width				110

height				103

2.6. Luminaire weight, kg			(2,1

2.7. Electric shock protection class		I

2.8. Power factor			(0,85

3. Delivery set

Luminaire (lamps not included), pc.		1

Packaging, pc.			1

Manufacturer’s certificate, pc.		1

4. Safety requirements

Luminaire installation, cleaning and replacement of elements must be done only when the power is off.

The luminaire can be directly installed only onto the ceiling made from normal combustibility material.

5. Device components

The luminaire consists of grey housing (polycarbonate), wherein there is a white metal mounting panel with inductance chokes, emergency unit, accumulator battery, wiring, starters

and fluorescent lamp sockets installed on it. Diffuser from transparent polycarbonate is fastened to the housing with metal latches.

6. Operation and installation instructions

6.1. The luminaire must be used according to the “Rules for technical operation of electrical installations for consumers”.

6.2. Take the diffuser off the unpacked luminaire, take out the mounting panel; fasten housing on supporting surface.

6.3. Pass supply lines through the insulated hole to the housing and connect them to the terminal block on the panel according to specified polarity of the terminals L1, N1.

6.4. Connect to terminal clamps L2, N2 feed wires that provide battery float charging.

6.5. You can also connect to terminal clamps 1, 2 a switch that prevents battery power supply actuation and battery discharge during down time.

6.6. Fix mounting panel in the housing with two sliding valves.

6.7. Install fluorescent lamps.

6.8. Fix diffuser with latches.

6.9. To clean the dirty diffuser, use soft cloth without abrasive cleaners.

6.10. When mounting lighting fixtures, it is required to use a X3 mounting kit (user supplied), in case of using other mounting components, warranty for lighting fixtures will not be valid.

7. Acceptance certificate

The luminaire conforms to technical specifications TU 3461-001-44919750-07 and has been approved for use.

Date manufactured

QCD Inspector

Luminaire is certified.

Compliance certificate №

8. Warranty obligations

8.1. Manufacturing plant undertakes to fix or replace free of charge the luminaire that failed, when such failure was not at user’s fault and under normal conditions of use during the term

of warranty.

8.2. Warranty period – 36 months from the luminaire manufacturing date.

8.3. Service life of the luminaire under normal climate conditions and compliance with installation and operation instructions is:

- 8 years – for luminaires with housing and/or optical part (diffuser) made from polymer material;

- 10 years – for other luminaires.

8.4. Fluorescent lamp and starter failure is not considered a manufacturing defect.

Manufacturing plant address: 390010, Ryazan, Magistralnaya St., building 11-a.

Sale date

Store stamp

# «Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

LZ 228 ES1 шырағы

## ҚҰЖАТЫ

1. Міндеті

1.1. LZ топтамадағы төбеге орнатылатын, цоколі G5 түтік тәрізді нұршаммен шырақ, электрондық іске қосуды реттейтін аспап және резервтік қуат блогымен жасақталған, және

же ылғалдығы жоғары ғимараттарды жарықтандыруға арналған.

1.2. Қуат кернеудің апаттық өшу жағдайда шырақ бір шамның жұмысын қамтамасыз етеді. Батарея бұл режимде шамның жұмыс істеуін 2,5 сағаттан кем емес үзбейді. Бұл жағдайда шамның ағыны атаулыдан 10% құрайды.

1.3. Шырақ МЕМСТ P МЭК 60598-2-1 және ЭМҮ бойынша МЕМСТ P 51318 қауіпсіздік талаптарына сәйкес.

1.4. МЕМСТ 15150-69 бойынша ҚСК2 орындауымен шығарылады.

1.5. Шырақ МЕМСТ 14254-96 бойынша IP65 қорғаныс деңгейіне сәйкес.

2. Техникалық сипаттамалар

2.1. Атаулы қуаты, Вт				2х28

2.2. Тоқ жиілігі, Гц				50

2.3. Атаулы кернеуі, В				220

2.4. ПӘК, %					(60

2.5. Габариттік өлшемдер, мм

ұзындығы					1224

ені					110

биіктігі					103

2.6. Шырақ салмағы, кг				(2,1

2.7. Электр қуатынан зақымданудан қорғау тобы	I

2.8. Қуат коэффициенті				(0,85

3. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (шамсыз), дана		1

Бума, дана			1

Құжаты, дана		1

4. Қауіпсіздік техникаға талаптар

Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді ауыстыру жұмыстарын тек құат көзі өшірілген кезде жасау.

Шырақ жанғыштығы орташа материалдан жасалған төбеге тікелей орнатылса болады.

5. Бұйым құрамы

Шырақ сұр түсті (поликарбонат) ішінде ақ түсті металл монтажды панелі бар тұрқыдан тұрады. Панельдің үстінде электрондық іске қосуды реттейтін аспабы, апаттық блок, аккумуляторлық батареясы, сымы, және нұршамдарға арналған патрондары орналасқан. Мөлдір поликарбонаттан жасалған шашыратқыш тұрқының үстіне металл ілмектер арқылы бекітіледі.

6. Правила пайдалану және орнату ережелері

6.1. Шырақты пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.

6.2. Бумасы шешілген шырақтан шашыратқышын шешу, монтажды панельді шығару; Тұрқыны тірек бетіне орнату.

6.3. Қуат сымдарын тұрқыдағы тесік арқылы өткізу және клеммада көрсетілген L1, N1 кереғарлыққа сәйкес клеммалық қалыпқа қосу.

6.4. Қуат сымдарын L2, N2 батареяның үздіксіз зарядталуын қамтамасыз ететін жанама қысқыштарына қосу.

6.5. 1, 2 жанама қысқыштарға жұмыстан тыс уақытта резервтік қуат көзі іске қосылып, батареяның заряды тауысылуына кедергі болатын ажыратқышты қосуға болады.

6.6. Монтажды панельді тұрқының ішінде екі ілмек арқылы бекіту.

6.7. Нұршамдарды қондыру.

6.8. Шашыратқышты ілмектер арқылы бекіту.

6.9. Ластанған шашыратқышты ешқандай жууға арналған қоспаларсыз жұмсақ шүберекпен сүрту қажет.

6.10. Шамдалдарды орнатуда Х3 бекіткіштерінің жиынтығын (жектізілім жиынтығына кірмейді) қолдану қажет, басқа орнату элементтерін қолданған жағдайда шамдалдарға кепілдіктер таралмайды.

7. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-001-44919750-07 –ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды.

Шығару күні

ТББ (техникалық бақылау бөлімінің) бақылаушысы

Шырақ сертификатталған.

Сәйкестік сертификат нөмірі

8. Кепілдікті міндеттеме

8.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.

8.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

8.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

- 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

- 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

8.4. Нұршамның немесе стартердің істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен жайы: 390010, Рязань қаласы, Магистральная көш. 11-а.

Сатылу күні

Дүкен мөртанбасы

# ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільнік LZ 228 ES1

## ПАШПАРТ

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільнік серыі LZ, столевы, з трубчатымі люмінесцэнтнымі лямпамі (цокаль G5), укамплектаваны блокам рэзервовага сілкавання, ужываецца для асвятлення памяшканняў

з павышанай вільготнасцю.

1.2. Свяцільнік забяспечвае працу адной лямпы пры аварыйным адключэнні сілкуючага напружання. Батарэя падтрымлівае працу лямпы не менш за 2,5 гадзіны ў дадзеным рэжыме. Паток лямпы пры гэтым складае 10% ад намінальнага значэння.

1.3. Свяцільнік адпавядае патрабаванням бяспекі дзяржаўнага стандарта Расійскай Федэрацыі ДАСТ P МЭК 60598-2-1 і ЭМС па ДАСТ P 51318.

1.4. Свяцільнік выпускаецца ў выкананні УХЛ2 паводле дзяржстандарта ДАСТ 15150-69.

1.5. Свяцільнік адпавядае ступені аховы IP65 паводле дзяржстандарта ДАСТ 14254-96.

2. Тэхнічныя характарыстыкі

2.1. Намінальная магутнасць, Вт			2х28

2.2. Частата току, Гц				50

2.3. Намінальнае напружанне, В			220

2.4. ККДз, %					(60

2.5. Габарытныя памеры, мм

даўжыня					1224

шырыня					110

вышыня					103

2.6. Маса свяцільніка, кг				(2,1

2.7. Клас аховы ад паражэння электрычным токам		I

2.8. Каэфіцыент магутнасці			(0,85

3. Камплект пастаўкі

Свяцільнік (без лямп), шт.		1

Упакоўка, шт.			1

Пашпарт, шт.			1

4. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Устаноўку, чыстку свяцільніка і замену кампанент праводзіць толькі пры адключаным сілкаванні.

Свяцільнік можа быць непасрэдна ўстаноўлены на столю з нармальна запальваемага матэрыялу.

5. Склад вырабу

Свяцільнік складаецца з корпуса шэрага колеру (полікарбанат), унутры якога знаходзіцца металічная мантажная панэль белага колеру з устаноўленымі на ней дроселямі, аварыйным блокам, акумулятарнай батарэяй, праводкай, стартэрамі і патронамі для люмінесцэнтных лямп. Рассейвальнік з празрыстага полікарбаната мацуецца да корпуса металічнымі клямкамі.

6. Правілы эксплуатацыі і ўстаноўка

6.1. Эксплуатацыя свяцільніка ажыццяўляецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак карыстальнікаў».

6.2. З распакаванага свяцільніка зняць рассейвальнік, вынуць мантажную панэль, корпус замацаваць на апорнай паверхні.

6.3. Увесці сеткавыя правады ў корпус праз умацаваную адтуліну і падключыць іх да клемнай калодкі на панэлі ў адпаведнасці з указанай палярнасцю на клемы L1, N1.

6.4. Падключыць да кантактных сціскачоў L2, N2 сілкуючыя правады, якія забяспечваюць бесперапынны зарад батарэі.

6.5. Да кантактных сціскачоў 1, 2 можна далучыць выключальнік, які не дазваляе спрацаваць рэзервовай крыніцы сілкавання і прадухіляе разрад батарэі ў непрацоўны час.

6.6. Замацаваць мантажную панэль у корпусе двума засаўкамі.

6.7. Уставіць люмінісцэнтныя лямпы.

6.8. Замацаваць рассейвальнік клямкамі.

6.9. Забруджаны рассейвальнік рэкамендуецца праціраць мяккім рыззём без прымянення абразіўных чысцячых сродкаў.

6.10. Пры мантажы свяцільняў неабходна выкарыстоўваць камплект Х3 (у камплект пастаўкі не ўваходзіць), у выпадку выкарыстання іншых установачных элементаў гарантыя

на свяцільні не распаўсюджваецца.

7. Пасведчанне аб прыёмцы

Свяцільнік адпавядае ТУ 3461-001-44919750-07 і прызнаны годным да эксплуатацыі.

Дата выпуску

Кантралёр АТК

Свяцільнік сертыфікаваны.

Сертыфікат адпаведнасці №

8. Гарантыйныя абавязацельствы

8.1. Завод-вытворца абавязуецца бясплатна адрамантаваць ці замяніць блок аварыйнага сілкавання, які выйшаў са строю не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі,

на працягу гарантыйнага тэрміну.

8.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільніка.

8.3. Тэрмін службы свяцільнікаў у нармальных кліматычных умовах пры захаванні правілаў мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільнікаў, корпус і/ці аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільнікаў.

8.4. Выхад са строю люмінесцэнтных лямп і стартэраў бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная, д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

TОВ «Завод «Світлові технології»

Світильник LZ 228 ES1

ПАСПОРТ

1. Призначення

1.1. Світильник серії LZ, стельовий, з трубчастими люмінесцентними лампами (цоколь G5), укомплектований блоком резервного живлення, призначений для освітлення приміщень

c підвищеною вологістю.

1.2. Світильник забезпечує роботу однієї лампи при аварійному відключенні напруги живлення. Батарея підтримує роботу лампи не менше 2,5 годин в даному режимі. Потік лампи

при цьому становить 10% від номінального.

1.3. Світильник відповідає вимогам безпеки ГОСТ ІЕС 60598-2-1 і ЕМС за ГОСТ СІSPR 51318.

1.4. Світильник випускається у виконанні УХЛ2 за ГОСТ 15150-69.

1.5. Світильник відповідає ступеню захисту IP65 за ГОСТ 14254-96.

2. Технічні характеристики

2.1. Номінальна потужність, Вт			2х28

2.2. Частота струму, Гц				50

2.3. Номінальна напруга, В			220

2.4. ККД, %					≥60

2.5. Габаритні розміри, мм

довжина					1224

ширина					110

висота					103

2.6. Вага світильника, кг				≤2,1

2.7. Клас захисту від ураження електричним струмом	I

2.8. Коефіцієнт потужності			≥0,85

3. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт.		1

Упаковка, шт.			1

Паспорт, шт.			1

4. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонентів робити тільки при відключеному живленні.

Світильник може бути безпосередньо встановлений на стелю виготовлену з нормально займистого матеріалу.

5. Склад виробу

Світильник складається з корпусу сірого кольору (полікарбонат), всередині якого знаходиться металева монтажна панель білого кольору з встановленими на ній дроселями, аварійним блоком, акумуляторною батареєю, проводкою, стартерами і патронами для люмінесцентних ламп. Розсіювач з прозорого полікарбонату кріпиться до корпусу металевими защіпками.

6. Правила експлуатації та встановлення

6.1. Експлуатація світильника проводиться відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

6.2. З розпакованого світильника зняти розсіювач, вийняти монтажну панель; корпус закріпити на опорній поверхні.

6.3. Ввести мережеві проводи в корпус через ущільнюючій отвір і підключити їх до клемної колодки на панелі відповідно до зазначеної полярності на клеми L1, N1.

6.4. Підключити до контактних затискачів L2, N2 проводи живлення, що забезпечують безперервний заряд батареї.

6.5. До контактних затискачів 1, 2 можна приєднати вимикач, що виключає спрацьовування резервного джерела живлення і розряд батареї в неробочий час.

6.6. Закріпити монтажну панель в корпусі двома засувками.

6.7. Вставити люмінесцентні лампи.

6.8. Закріпити розсіювач защіпками.

6.9. Забруднений розсіювач рекомендується протирати м'якою тканиною без застосування абразивних засобів для чищення.

6.10. При монтажі світильників необхідно використовувати комплект кріплень Х3 (в комплект поставки не входять), у випадку використання інших встановлювальних елементів гарантія на світильники не поширюється.

7. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ 3461-001-44919750-07 та визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску

Контролер ВТК

Світильник сертифікований.

Сертифікат відповідності №

8. Гарантійні зобов'язання

8.1. Завод-виробник зобов'язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації, протягом гарантійного терміну.

8.2. Гарантійний термін – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

8.3. Термін служби світильників в нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

8.4. Вихід з ладу люмінесцентних ламп і стартерів браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазину

|  | Габариты светильника (мм) | Габарити світильника (мм) | Dimensions of the lighting fixture (mm) | Шамдалдың габариттері (мм) | Габарыты свяцільні (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Схема электрических соединений | Схема електричних з’єднань | Wiring diagram | Электрлік қосылыстардың сұлбасы | Схема электрычных злучэнняў |
|  | К сетевому выключателю | До мережевого вимикача | To the mains switch | Желілік ажыратқышқа | Да сеткавага выключальніка |
|  | Блок резервного питания | Блок резервного живлення | Stand-by power supply unit | Косалқы қорек көзі | Блок рэзервовага сілкавання |
| St | Стартер | Стартер | Starter | Стартер | Стартар |
| L | Лампа | Лампа | Lamp | Лампа | Лямпа |
| K | Кл. колодка | Кл. колодка | Terminal box | Кл. қалып | Кл. калодка |
| Др | Дроссель | Дросель | Throttle | Дроссель | Дросель |
| С | Конденсатор | Конденсатор | Condenser | Конденсатор | Кандэнсатар |

Габариты светильника (мм)