Последнее обновление: 06.11.2014

ООО «ТК «Световые Технологии»

Взрывозащищенные светильники серии POLARIS

Паспорт

1. Назначение

1.1 Светильники серии POLARIS предназначены для освещения взрывоопасных зон всех классов помещений и наружных установок предприятий нефтегазовой и нефтехимической отрасли согласно маркировке взрывозащиты и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.3. Светильник может быть установлен на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

2. Технические характеристики

| Маркировка взрывозащиты | 1ExdIICT4/T3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень пылевлагозащиты | IP66 |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |  |  |  |
| Корпус | Модифицированный алюминиевый сплав без примесей меди. Окрашен порошковой краской RAL7040. |  |  |  |  |  |
| Оптическая часть | Из закаленного боросиликатного стекла |  |  |  |  |  |
| Пускорегулирующая аппаратура | Vossloh Schwabe, ELT, LUMTEC (соответствует ГОСТ.Р 51318.15-99 по электромагнитной совместимости) |  |  |  |  |  |
| Источник света | Ртутные (HPM), натриевые (HPS), металлогалогенные (MH) либо металлогаллоидные (MS) лампы. |  |  |  |  |  |
| Коэффициент мощности | cosϕ≥0.98 |  |  |  |  |  |
| Мощность ламп, Вт | Габарит корпуса | Мощность лампы |  |  |  | Цоколь |
|  |  | HPS | MH | HPM | MS |  |
|  | I | 70, 100 | 70, 125 | 80, 125 | 45, 60, 90, 140 | E27 |
|  | II | 150, 250 | 250 | 250 | - | E40 |
|  | III | 400 | 400 | 400 | - | E40 |
| Номинальное напряжение | AC: 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) / 60 Гц (опционально) |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды | -60˚С~+55˚С |  |  |  |  |  |
| Заземление | Внутреннее и внешнее заземление из нержавеющей стали фрикционно безопасной. |  |  |  |  |  |
| Диаметр вводимого кабеля * | Ø 8,5~26 мм |  |  |  |  |  |
| Кабельные вводы (КВ) | Светильник имеет резьбу М25х1,5 под кабельные вводы. |  |  |  |  |  |
| Масса ** | Габарит корпуса I – 11,2 кг ; габарит корпуса II – 14,8 кг ; габарит корпуса III – 16,7 кг. |  |  |  |  |  |

* при комплектации светильника кабельными вводами компании ООО «МГК «Световые Технологии».

** без учета отражателей.

3. Комплект поставки

В комплект поставки входит:

Светильник в сборе						 – 1 шт.

Скоба универсальная с комплектом ЗИП для крепления к светильнику 		 – 1 шт.

Технический паспорт						 – 1 шт.

Упаковка							 – 1 шт.

При заказе светильника с типом креплением «на трубу» в комплект входит трубный кабельный ввод LT-EBM2MBNS и дополнительная заглушка М25х1,5. При заказе светильника с типом крепления «скоба» кабельные вводы в комплект поставки не входят и  заказываются отдельно.

4. Хранение и транспортировка

Транспортировка и хранение светильников допускается только в оригинальной упаковке.

5. Инструкция по монтажу и эксплуатации

Данная инструкция предназначена для квалифицированного персонала, имеющего необходимый уровень допуска. Монтаж производить только в соответствии с национальными инструкциями монтажа электрооборудования во взрывоопасных зонах в т.ч. в соответствии со стандартами ГОСТ 30852.16-2002, ГОСТ 30852.13-99, ГОСТ МЭК 60079.14-2011.

5.1. Разрешается эксплуатация светильников только по назначению и только в неповрежденном состоянии!

5.2. Монтаж

5.2.1. Установить светильник с помощью универсальной скобы.

5.2.2. Снять заглушку М25х1,5 и установить кабельный ввод, предварительно смазав резьбовое соединение смазкой ВНИИНП-293 или аналогичной.

5.2.3. Аккуратно снять крышку клеммного отсека светильника.

5.2.4. Ввести кабель внутрь светильника через кабельный ввод и подключить согласно приведенной схеме L+N+PE.

5.2.5. Выполнить внутреннее заземление.

5.2.6. Смазать взрывонепроницаемое соединение смазкой ВНИИНП-293 или аналогичной и аккуратно закрутить крышку клеммного отделения.

5.2.7. Аккуратно снять колбу с рассеивателем и защитной решеткой со светильника, поворачивая ее против часовой стрелки.

5.2.7. Установить лампу (в комплект поставки не входит).

5.2.8. Смазать взрывонепроницаемое соединение смазкой ВНИИНП-293 или аналогичной и аккуратно закрутить колбу.

5.2.9. Затянуть кабель в кабельном вводе.

5.2.10. Выполнить наружное заземление.

5.2.11. При креплении на скобу: выбрать необходимый угол наклона и зафиксировать светильник с помощью фиксирующих винтов на скобе.

5.3. Допускается использование кабельных вводов только с аналогичным уровнем взрывозащиты. Все неиспользуемые отверстия должны быть закрыты заглушками с аналогичным уровнем взрывозащиты и затянуты с моментом 15Нм.

5.4. Взрывонепроницаемые соединения должны постоянно находиться под слоем смазки для предотвращения коррозии, попадания воды и заедания. Для очистки остатков смазки и следов коррозии использовать только мягкую ткань или щетку с мягким ворсом для предотвращения повреждения поверхности соединения.

5.5. Обслуживание и чистку светильника производить только при отключенном питании.

6. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3416-019-44919750-14 и признан годным к эксплуатации

Дата выпуска     ________________________

Контролер ОТК  ________________________

Упаковщик          ________________________

Светильник сертифицирован.

Сертификат № ТС  RU C-RU.ГБ08.В.00565

7. Гарантийные обязательства

Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедшую из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию.

Срок службы светильника в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 10 лет.

Претензии по качеству направлять по адресу: ООО «МГК «Световые Технологии», 390010, Россия, г. Рязань, ул. Магистральная д.10-а.

Приложение 1.

Структура условного обозначения.

*  - Опции.

** - Стандартно для ламп типа MS.

*** - Доступно только для ламп типа HPS.

**** - Доступно только для ламп мощностью до 250 Вт.

Габаритные и установочные размеры

| POLARIS-I | POLARIS-II | POLARIS-III | Широкий отражатель | Глубокий отражатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Габаритные размеры отражателей

| A, мм | B, мм | C, мм | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 392 | 186 | 312 | 100 |
| 422 | 194 | 384 | 100 |
| 488 | 220 | 392 | 126 |

Установочные размеры

Клеммная колодка светильника