# ООО «Завод «Световые Технологии»

Cветильник KRK 136 HF ES1

## ПАСПОРТ

1. Назначение

1.1. Светильник серии KRK, потолочный, с трубчатой люминесцентной  лампой (цоколь G13) и электронным пускорегулирующим аппаратом предназначен для освещения запыленных и влажных помещений.

1.2. Светильник обеспечивает работу одной лампы при аварийном отключении питающего напряжения. Батарея поддерживает работу лампы не менее 2,5 часов в данном режиме. Поток лампы при этом составляет 10% от номинального.

1.3. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1-97, ЭМС ГОСТ P 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99.

1.4. Светильник выпускается в исполнении УХЛ2 по ГОСТ 15150-69.

1.5. Светильник соответствует степени защиты IP65 по ГОСТ 14254-96.

2.Технические характеристики

2.1. Номинальная мощность, Вт 		1 х 36

2.2. Частота тока, Гц 			50

2.3. Номинальное  напряжение, В		220

2.4. КПД, %				~90

2.5.Габаритные размеры, мм

Длина				1257

Ширина				65

Высота				124

2.6. Масса светильника, кг 		2,0

2.7. Класс защиты от поражения

электрическим током			II

2.8. Коэффициент мощности		0,96

Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.		1

Упаковка, шт.			1

Паспорт, шт.			1

4. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании.

Светильник может быть непосредственно установлен на потолок из нормально воспламеняемого материала.

5. Состав изделия

Светильник состоит из корпуса и крышки, изготовленных из армированного стекловолокном полиэстера. В крышке закреплены электронный пускорегулирующий аппарат, аварийный блок, аккумуляторная батарея, провода внутреннего монтажа и клеммная колодка для подключения сетевых проводов. На поверхности крышки установлены пыле-влагозащищенные патроны для люминесцентных ламп.

6. Правила эксплуатации и установка

6.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

6.2. С распакованного светильника снять крышку, повернув задвижки, а корпус закрепить на опорной поверхности.

6.3. Ввести питающие провода через уплотненное отверстие в корпусе и подключить их к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью на клеммы  L1, N1.

6.4. Подключить к контактным зажимам L2, N2 питающие провода, обеспечивающие непрерывный заряд батареи.

6.5. Проверочное испытание при помощи устройства TELEMANDO.

Существует возможность проведения проверочного испытания при помощи подключения устройства TELEMANDO (TM): При наличии питания нажатием кнопки ON (ВКЛ.) (на устройстве Telemando) светильник переходит в аварийный режим и будет работать в этом режиме до тех пор, пока не будет отпущена кнопка ON (ВКЛ.). Устройство Telemando может обслуживать до 35 светильников (см. схему подключения). Кнопка OFF не используется.

6.6. Подключение устройства дистанционного тестирования и управления аварийным освещением TELEMANDO производить жестким одножильным проводом сечения 1-1,5 мм и максимальной длиной 250 м. При подключении устройства строго соблюдать полярность согласно электрической схемы. Контакт «+» устройства TELEMANDO подключать к контакту «+»ТМ на блоке аварийного питания, контакт «-» устройства TELEMANDO подключать к контакту «-»ТМ на блоке аварийного питания.

6.7. Вставить крышку в корпус и закрепить ее с помощью поворотных задвижек.

6.8. Снять накидные уплотнительные кольца с ламповых патронов, надеть их на лампы, вставить лампы в патроны и закрепить накидными кольцами.

7. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер ОТК ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Светильник сертифицирован.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Завод - изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение  гарантийного срока.

8.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

8.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

8.4. Выход из строя люминесцентных ламп  браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп магазина

# Lighting Technologies Plant, LLC

KRK 136 HF ES1 Luminaire

## MANUFACTURER’S CERTIFICATE

1. Function

1.1. KRK series ceiling luminaire with fluorescent tube lamp (G13 base) and electronic control gear is designed to provide lighting in dusty and humid spaces.

1.2. The luminaire can operate in one-lamp work mode in an emergency power-off situation. The battery provides power for the luminaire for not less than 2.5 hours in this mode. Light flux of the lamp in this case is 10% of design.

1.3. The luminaire complies with safety requirements GOST R IEC 60598-2-1-97, EMC GOST R 51318.15-99, GOST R 51514-99.

1.4. The luminaire is manufactured as УХЛ2 according to GOST 15150-69.

1.5. The luminaire has IP65 protection rate according to GOST 14254-96.

2. Specifications

2.1. Rated power, W 			1 х 36

2.2. Current frequency, Hz			50

2.3. Rated voltage, V 			220

2.4. Efficiency, %			~90

2.5.Overall dimensions, mm

Length				1257

Width				65

Height				124

2.6. Luminaire weight, kg 			2.0

2.7. Electric shock protection

class				II

2.8. Power Factor			0,96

Delivery set

Luminaire (lamps not included), pc.		1

Packaging, pc.			1

Manufacturer’s certificate, pc.		1

4. Safety requirements

Luminaire installation, cleaning and replacement of elements must be done only when the power is off.

The luminaire can be directly installed only onto the ceiling made from normal combustibility material.

5. Device components

Luminaire consists of housing and cap made of polyester reinforced with fiber glass. On the cap are mounted electronic control gear, emergency unit, accumulator battery, internal assembly wires and a terminal block for connecting supply lines. On the surface of the cap are installed dust- and moisture-proof fluorescent lamp sockets.

6. Operation and installation instructions

6.1. The luminaire must be used according to the “Rules for technical operation of electrical installations for consumers”.

6.2. Take the cap off the unpacked luminaire by turning latches, fasten housing on supporting surface.

6.3. Pass feed wires through the insulated hole in the housing and connect them to the terminal block according to specified polarity of the terminals L1, N1.

6.4. Connect to terminal clamps L2, N2 feed wires that provide battery float charging.

6.5. There is the possibility of conducting a checking test by connecting TELEMANDO (TM): By pressing the ON button (power supply is on) (on Telemando device) the lighting fixture switches

into emergency mode and continues to operate in this mode until the ON button is released.

Telemando may support up to 35 lighting fixtures (see the wiring diagram).Button OFF is not used.

6.6. Remote emergency lighting testing and controlling device TELEMANDO has to be connected with hard solid wire with section 1 - 1,5 mm  and max length 250 m. Observe the polarity according to the electric scheme during connection of the device. Connect the contact “+” of the TELEMANDO device  to the contact “+” of TM on the emergency power supply unit, connect the contact “-” of the TELEMANDO device  to the contact “-” of TM on the emergency power supply unit.

6.7. Insert cap in the housing and fasten it with the help of rotary slides.

6.8. Take off slip-on sealing rings from lamp sockets, put them on lamps, insert lamps into sockets and fasten them with slip-on rings.

7. Acceptance certificate

The luminaire conforms to

technical specifications TU 3461-001-44919750-07 and has been approved for use.

Date manufactured

QCD inspector ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Luminaire is certified.

8. Warranty obligations

8.1. Manufacturing plant undertakes to fix or replace free of charge the luminaire that failed, when such failure was not at user’s fault and under normal conditions of use during the term of warranty.

8.2. Warranty period – 36 months from the luminaire manufacturing date.

8.3. Service life of luminaires under normal climate conditions and compliance with installation and operation instructions is:

8 years – for luminaires with housing and/or optical part (diffuser) made from polymer material;

10 years – for other luminaires.

8.4. Fluorescent lamp failure is not considered a manufacturing defect.

Manufacturing plant address: 390010, Ryazan, Magistralnaya St., building 11-a.

Date of sale ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Store stamp

# ЖШҚ «Зауыт «Световые Технологии»

KRK 136 HF ES1 шырағы

## ҚҰЖАТЫ

1. Міндеті

1.1. KRK топтамадағы төбеге орнатылатын, цоколі G13 түтік тәрізді нұршаммен, резервтік қуат блогымен жасақталған шырақ, әкімшілік-қоғамдық ғимараттарды жарықтандыруға арналған.

1.2. Қуат кернеудің апаттық өшу жағдайда шырақ бір шамның жұмысын қамтамасыз етеді. Батарея бұл режимде шамның жұмыс істеуін 2,5 сағаттан кем емес үзбейді. Бұл жағдайда шамның ағыны атаулыдан 10% құрайды.

1.3. Шырақ МЕМСТ P МЭК 598-2-1-97, ЭМҮ МЕМСТ P 51318.15-99 қауіпсіздік талаптарына сәйкес.

1.3. МЕМСТ 15150-69 бойынша ҚСК2 орындауымен шығарылады.

1.4. Шырақ МЕМСТ 14254-96 бойынша IP65 қорғаныс деңгейіне сәйкес.

2. Техникалық сипаттамалар

2.1. Атаулы қуаты, Вт 			1 х 36

2.2. Тоқ жиілігі, Гц 			50

2.3. Атаулы кернеуі, В 			220

2.4. ПӘК, % 				~90

2.5.Габариттік өлшемдер, мм

ұзындығы 				1257

ені 				65

биіктігі 				124

2.6. Шырақ салмағы, кг 			2,0

2.7. Электр қуатынан зақымданудан

қорғау тобы 				II

2.8. Қуат коэффициенті 			0,96

3. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (шамсыз), дана. 			1

Бума, дана 				1

Құжаты, дана 			1

4. Қауіпсіздік техникаға талаптар

Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді ауыстыру жұмыстарын тек құат көзі өшірілген кезде жасау.

Шырақ жанғыштығы орташа материалдан жасалған төбеге тікелей орнатылса болады.

5. Бұйым құрамы

Шырақ шыны талшықтармен нығайтылған полиэстерден жасалған тұрқы мен қақпақтан тұрады. Қақпақтың ішінде дроссель, апаттық блок, аккумуляторлық батарея, стартер, ішкі монтажға арналған сымдар мен желілік сымдарды қосуға арналған  клеммалық қалып, ал оның төбесінде шаң мен ылғалдықтан сақтайтын нұршамға арналған патрондар орналасқан.

6. Пайдалану және орнату ережелері

6.1. Шырақты пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.

6.2. Бумасы шешілген шырақтан ілмектерді бұрап босатып қақпағын шешу, тұрқыны тірек бетінде бекіту.

6.3. Қуат сымдарын тұрқыдағы тесік арқылы өткізу және  клеммада көрсетілген L1, N1 кереғарлыққа сәйкес клеммалық қалыпқа қосу.

6.4. Қуат сымдарын L2, N2 батареяның үздіксіз зарядталуын қамтамасыз ететін жанама қысқыштарына қосу.

6.5. TELEMANDO (TM) құралын қосу арқылы тексермелі сынақты өткізу мүмкіндігі болады: Қорек көзі бола тұра ON (ҚОСУ) түймешігін басу арқылы (Telemando құрылғысында) шамдал қосымша режимге ауысады және сол режимде ON (ҚОСУ) түймешігін жібермегенше жұмыс жасайды.

Telemando құрылғысы 35 шамдалдарға дейін қызмет көрсетеді (қосу сұлбасын қараңыз). OFF түймесі қолданылмайды.

6.6. Апаттық жарық жүйесін қашықтан сынауға және басқаруға арналған TELEMANDO құрылғысын қосу жуандығы 1-1,5 мм және барлық ұзындығы 250 м дейінгі бір өзекті қатты сыммен орындалады. Құрылғыны қосу барысында полярлықты міндетті түрде электр сызбасына сай етіп жалғау керек. TELEMANDO құрылғысының  «+» түйіспесін апаттық жағдайда қуат беру блогының «+»ТМ түйіспесіне, ал TELEMANDO құрылғысының  «-» түйіспесін апаттық жағдайда қуат беру блогының «-»ТМ түйіспесіне жалғаңыз.

6.7. Тұрқыға қақпақты қондыру және ілмектерді бұрап бекіту.

6.8. Шам патрондарынан шешілетін нығайтқыш шығыршықты алып, шамдарының үстіне кигізу, шамдарды патрондарға қондырып, шешілетін шығыршықтарымен бекіту.

7. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-001-44919750-07 –ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды

Шығару күні

Бақылаушы ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Шырақ сертификатталған.

8. Кепілдікті міндеттеме

8.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.

8.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

10 жыл – басқа шырақтар үшін.

8.4. Нұршамның немесе стардердің  істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен: -жайы : 390010, Рязань қаласы,  Магистральная көш. 11-а.

Сату күні ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дүкен мөртанбасы

# ТАА «Завод «Светлавыя Тэхналогіі»

Свяцільнік KRK 136 HF ES1

## ПАШПАРТ

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільнік серыі KRK, столевы, з трубчатай люмінесцэнтнай лямпай (цокаль G13) і  электронным пускарэгулюючым апаратам, ужываецца для асвятлення запыленых і вільготных памяшканняў.

1.2. Свяцільнік забяспечвае працу адной лямпы пры аварыйным адключэнні сілкуючага напружання. Батарэя падтрымлівае працу лямпы не менш за 2,5 гадзіны ў дадзеным рэжыме. Паток лямпы пры гэтым складае 10% ад намінальнага значэння.

1.3. Свяцільнік адпавядае патрабаванням бяспекі дзяржаўнага стандарта Расійскай Федэрацыі ГОСТ P МЭК 60598-2-1-97, ЭМС ГОСТ P 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99.

1.4. Свяцільнік выпускаецца ў выкананні УХЛ2 паводле дзяржстандарта ГОСТ 15150-69.

1.5. Свяцільнік адпавядае ступені аховы IP65 паводле дзяржстандарта ГОСТ 14254-96.

2.Тэхнічныя характарыстыкі

2.1. Намінальная магутнасць, Вт 		1 х 36

2.2. Частата току, Гц 			50

2.3. Намінальнае  напружанне, В		220

2.4. ККДз, %				~90

2.5.Габарытныя памеры, мм

Даўжыня				1257

Шырыня				65

Вышыня				124

2.6. Ìàñà ñâÿö³ëüí³êà, êã 			2,0

2.7. Клас аховы ад паражэння

электрычным токам			II

2.8. Каэфіцыент магутнасці		0,96

Камплект пастаўкі

Свяцільнік (без лямп), шт.		1

Упакоўка, шт.			1

Пашпарт, шт.			1

4. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Устаноўку, чыстку свяцільніка і замену кампанент праводзіць толькі пры адключаным сілкаванні.

Свяцільнік можа быць непасрэдна ўстаноўлены на столю з нармальна запальваемага матэрыялу.

5. Склад вырабу

Свяцільнік складаецца з корпуса і крышкі, вырабленых з арміраванага шкловалакном поліэстэру. У крышцы замацаваны электронны пускарэгулюючы апарат, аварыйны блок, акумулятарная батарэя, правады ўнутранага мантажу і клемная калодка для падключэння сеткавых правадоў. На паверхні крышкі ўстаноўлены пыла-вільгацеахоўныя патроны для люмінесцэнтных лямп.

6. Правілы эксплуатацыі і ўстаноўка

6.1. Эксплуатацыя свяцільніка ажыццяўляецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак карыстальнікаў».

6.2. З распакаванага свяцільніка зняць крышку, павярнуўшы засаўкі, а корпус замацаваць на апорнай паверхні.

6.3. Увесці сілкуючыя правады праз умацаваную адтуліну ў корпусе і падключыць іх да клемнай калодкі ў адпаведнасці з указанай палярнасцю на клемы L1, N1.

6.4. Падключыць да кантактных сціскачоў L2, N2 сілкуючыя правады, якія забяспечваюць бесперапынны зарад батарэі.

6.5. Існуе магчымасць правядзення праверачнага выпрабавання з дапамогай падключэння прылады TELEMANDO (TM): Пры наяўнасці сілкавання націсканнем кнопкі ON (УКЛ.)

(на прыладзе Telemando)  свяцільня пераходзіць ў аварыйны рэжым і будзе працаваць у гэтым рэжыме да  таго часу, пакуль не будзе адпушчана кнопка ON (УКЛ.).

Прылада Telemando можа абслугоўваць да 35 свяцільняў (гл. схему падключэння). Кнопка OFF не выкарыстоўваецца.

6.6. Падключэнне прылады дыстанцыйнага тэставання і кіравання асвятленнем TELEMANDO выконваць цвёрдым аднажыльным провадам сячэння 1-1,5 мм і максімальнай даўжынёй 250 м. Пры падключэнні прылады строга прытрымлівацца палярнасці згодна з электрычнай схемай. Кантакт «+» прылады TELEMANDO падключыць да кантакту «+»ТМ на блоку аварыйнага сілкавання, кантакт «-» прылады TELEMANDO падключыць да кантакту «-»ТМ на блоку аварыйнага сілкавання.

6.7. Уставіць крышку ў корпус і замацаваць яе з дапамогай паваротных засавак.

6.8. Зняць накідныя ўшчыльнікавыя кольцы з лямпавых патронаў, надзець іх на лямпы, уставіць лямпы ў патроны і замацаваць накіднымі кольцамі.

7. Пасведчанне аб прыёмцы

Свяцільнік адпавядае ТУ 3461-001-44919750-07 і прызнаны годным да эксплуатацыі.

Дата выпуску

Кантралёр АТК ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Свяцільнік сертыфікаваны.

8. Гарантыйныя абавязацельствы

8.1. Завод – вытворца  абавязуецца бясплатна адрамантаваць  ці замяніць свяцільнік, які выйшаў са строю не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

8.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільніка.

8.3. Тэрмін службы свяцільнікаў у нармальных кліматычных умовах пры захаванні правілаў мантажу і эксплуатацыі складае:

8 гадоў – для свяцільнікаў, корпус і/ці аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

10 гадоў – для астатніх свяцільнікаў.

8.4. Выхад са строю люмінесцэнтных лямп бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная, д.11-а.

Дата продажу ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп крамы

ТОВ «Завод «Світлові Технології»»

Світильник KRK 136 HF ES1

## ПАСПОРТ

1. Призначення

1.1. Світильник серії KRK, стельовий, з трубчастою люмінесцентною лампою (цоколь G13) і електронним пускорегулюючим апаратом призначено для освітлення запилених і вологих приміщень.

1.2. Світильник забезпечує роботу однієї лампи при аварійному відключенні напруги живлення. Батарея підтримує роботу лампи не менше 2,5 годин в даному режимі. Потік лампи при цьому становить 10% від номінального.

1.3. Світильник відповідає вимогам безпеки ДСТУ ІЕС 60598-2-1-97, ЕМС за ДСТУ СІSPR 51318.15-99, ДСТУ СІSPR 51514-99.

1.4. Світильник випускається у виконанні УХЛ2 за ДСТУ 15150-69.

1.5. Світильник відповідає ступеню захисту IP65 за ДСТУ 14254-96.

2.Технічні характеристики

2.1. Номінальна потужність, Вт 		1 х 36

2.2. Частота струму, Гц 			50

2.3. Номінальна напруга, В 		220

2.4. ККД,% 				~ 90

2.5. Габаритні розміри, мм

Довжина 				1257

Ширина				65

Висота 				124

2.6. Вага світильника, кг 			< 2,0

2.7. Клас захисту від ураження

електричним струмом			II

2.8. Коефіцієнт потужності		0,96

Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт.		1

Упаковка, шт.			1

Паспорт, шт.			1

4. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонентів робити тільки при відключеному живленні.

Світильник може бути безпосередньо встановлений на стелю виготовлену з нормально займистого матеріалу.

5. Склад виробу

Світильник складається з корпусу і кришки, виготовлених з армованого скловолокном поліестеру. У кришці закріплені електронний пускорегулюючий апарат, аварійний блок, акумуляторна батарея, проводи внутрішнього монтажу і клемна колодка для підключення мережевих проводів. На поверхні кришки встановлені пило-вологозахищені патрони для люмінесцентних ламп.

6. Правила експлуатації та встановлення

6.1. Експлуатація світильника проводиться відповідно до "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів".

6.2. З розпакованого світильника зняти кришку, повернувши защіпки, а корпус закріпити на опорній поверхні.

6.3. Ввести живлячі проводи через ущільнюючий отвір у корпусі і підключити їх до клемної колодки відповідно до зазначеної полярності на клеми L1, N1.

6.4. Підключити до контактних затискачів L2, N2 проводи живлення, що забезпечують безперервний за - ряд батареї.

6.5. Існує можливість проведення перевірочного випробування за допомогою підключення пристрою TELEMANDO (TM): При наявності живлення натисненням кнопки ON (ВКЛ.)

(на пристрої Telemando) світильник переходить у аварійний режим и буде працювати у цьому режимі до тих пір, поки не буде відпущена кнопка ON (ВКЛ.).

Пристрій Telemando може обслуговувати до 35 світильників (див. схему підключення). Кнопка OFF не використовується.

6.6. Підключення пристрою дистанційного тестування та управління аварійним освітленням TELEMANDO виробляти жорстким одножильним проводом перетину 1-1,5 мм і максимальною довжиною 250 м. При підключенні пристрою суворо дотримуватись полярності згідно електричної схеми. Контакт  «+» пристрою TELEMANDO підключати до контакту «+»ТМ на блоці аварійного живлення, контакт «-» пристрою TELEMANDO підключати до контакту «-»ТМ на блоці аварійного живлення.

6.7. Вставити кришку в корпус і закріпити її за допомогою поворотних защіпок.

6.8. Зняти накидні кільця ущільнювачів з лампових патронів, надіти їх на лампи, вставити лампи в патрони і закріпити накидними кільцями.

7. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ 3461-001-44919750-07 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску

Контролер ВТК ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Світильник сертифікований.

8. Гарантійні зобов'язання

8.1. Завод - виробник зобов'язується безкоштовно від - ремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації, протягом гарантійного терміну.

8.2. Гарантійний термін - 36 місяців з дня виготовлення світильника.

8.3. Термін служби світильників в нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

8 років - для світильників, корпус і / або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

10 років - для решти світильників.

8.4. Вихід з ладу люмінесцентних ламп браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11 - а.

Дата продажу ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп магазину

| 1. | Электросхема светильника | Wiring diagram of the lighting fixture | Шамдалдың электрлік сұлбасы | Электрасхема свяцільні | Електросхема світильника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Схема подключения ТМ | Connection diagram TM | Тұрақты жұмыс TM | Схема падключэння TM | Cхема підключення TM |

1.

2.