ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник стационарный с рассеивателем из полимерного материала

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник стационарный предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.

1.2. Для светильников выпускаемых в исполнении УХЛ1* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -30°С.

1.3. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.4. Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт. (LODI LED поставляется с источником света)            1

Пластиковая шайба, шт.                                             	                             2

Пластина «Лабиринт», шт. (в  LODI LED не поставляется)                                      1

Упаковка, шт. 				                             1

Паспорт, шт. 				                             1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

Внимание! Какие-либо манипуляции с подключённым светильником LODI LED без установленного на нём рассеивателя запрещены-  опасность поражения электрическим током.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. С распакованного светильника снять рассеиватель, используя отвертку с крестообразным шлицем (PH).

4.3. Корпус зафиксировать на опорной поверхности при помощи подходящего крепежа (не более ∅5,7мм) через пластиковые шайбы, предварительно подготовив необходимые отверстия в монтажной поверхности. Габаритные и установочные размеры показаны на рис.1.

4.4. Через один из гермовводов завести в основание светильника сетевой кабель (длиной не менее 180 мм) круглого сечения не более ∅6,5 мм (в LODI LED ∅6.5-12 мм). Продеть сетевой кабель поочередно через три отверстия пластины, защищающей кабель от выдергивания (в LODI LED вместо пластины кабель зафиксировать в держателе). Используя отвёртку под прямой шлиц подключить сетевые провода к клеммной колодке в соответствии с указанной на этикетке или клеммной колодке полярностью. Сечение провода 0,75-1,5 мм².

Для LODI LED: аналогично, но сечение кабеля 6,5-12 мм, вместо пластины кабель зафиксировать в зажиме.

4.5. Вставить лампу (лампы) (кроме LODI LED 32- поставляется с источником света).

4.6. Закрепить рассеиватель на корпусе светильника.

4.7. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

4.8. Для светильников с ЭПРА схема электрических соединений приведена на корпусе ЭПРА.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Упаковщик _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1.Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,
в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя люминесцентных ламп и стартеров браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

23.09.14

Дата продажи_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп магазина

Рис. 1

Внешний вид светильника с компактными люминесцентными лампами.

Рис. 2

Рис. 3

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Схема электрических соединений ЭмПРА/ ЭПРА | Коэффициент мощности ЭмПРА/ ЭПРА не менее | Габариты, мм,AxBxC | Масса, кг, не более | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты от воздействия окружающей среды IP | Класс защиты от поражения электрическим током | Установочные размеры,мм, LxD | Тип рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LODI F218 (2х18 Вт) | КЛЛ, 2G11 | см. ЭмПРА/ЭПРА | 0,9 | 370х270х147 | 2,8 | УХЛ1* | 54 | I | 270 | рассеиватель из опалового поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LODI F226 (2x26 Вт) | КЛЛ, 2G24 | см. ЭмПРА/ЭПРА | 0,9 | 370х270х147 | 2,8 | УХЛ1* | 54 | I | 270 | рассеиватель из опалового поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LODI S70 (1х70 Вт) | ДНаТ, E27 | см. ЭмПРА/ЭПРА | 0,9 | 370х270х147 | 3,4 | УХЛ1* | 54 | I | 270 | рассеиватель из опалового поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LODI S100 (1х100 Вт) | ДНаТ, E40 | см. ЭмПРА/ЭПРА | 0,9 | 370х270х147 | 3,5 | УХЛ1* | 54 | I | 270 | рассеиватель из опалового поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LODI H70 (1х70 Вт) | МГЛ, E27 | см. ЭмПРА/ЭПРА | 0,9 | 370х270х147 | 3,4 | УХЛ1* | 54 | I | 270 | рассеиватель из опалового поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LODI M80 (1х80 Вт) | ДРЛ, E27 | см. ЭмПРА/ЭПРА | 0,9 | 370х270х147 | 3,4 | УХЛ1* | 54 | I | 270 | рассеиватель из опалового поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LODI M125 (1х125 Вт) | ДРЛ, E27 | см. ЭмПРА/ЭПРА | 0,9 | 370х270х147 | 3,5 | УХЛ1* | 54 | I | 270 | рассеиватель из опалового поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LODI LED 32 4000K** silver (32 Вт) | светодиодный кластер | - | 0.99 | 370х270х147 | 2,8 | УХЛ1* | 54 | I | 270 | рассеиватель из опалового поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LODI CFL132 (1x32 Вт) | КЛЛ, Е27 | см. ЭмПРА/ЭПРА | 0,9 | 370х270х147 | 2,8 | УХЛ1* | 54 | I | 270 | рассеиватель из опалового поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LODI S70 HF (1х70 Вт) | ДНаТ, E27 | см. ЭмПРА/ЭПРА | 0,9 | 370х270х147 | 3,4 | УХЛ1* | 54 | I | 270 | рассеиватель из опалового поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |

ЛЛ – люминесцентная лампа; ЛН – лампа накаливания; КЛЛ – компактная люминесцентная лампа; ИКЛЛ – интегрированная компактная люминесцентная лампа; МГЛ – металло-галогенная лампа; ДРЛ – дуговая ртутная люминесцентная лампа; ДНаТ – дуговая натриевая трубчатая лампа.

* вариант исполнения

** светильник имеет цветовую температуру 4000К, индекс цветопередачи Ra  >80, световой поток 2540 лм.