# ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник встраиваемый серии “Down light” с ЭПРА.

# Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник встраиваемый и потолочный(DLX)  с ЭПРА предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Для светильников выпускаемых в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -20°С.

1.3. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-2, ГОСТ P МЭК 60598-2-1 (для DLX), ГОСТ P МЭК 60598-1 и  ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.4. Светильник может быть установлен в нишу из нормально воспламеняемого материала.

1.5. Коэффициент мощности – не менее 0,95.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.                                         1

Упаковка, шт.                                                                1

Паспорт, шт.                                                                  1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

Между корпусом светильника и потолком ниши должен быть обеспечен воздушный промежуток не менее 25 мм.

4. Состав изделия

Светильник состоит из  корпуса белого  цвета, на котором смонтированы электронные пускорегулирующие аппараты, проводка светильника, и патроны для люминесцентных ламп. Для светильников с источником резервного питания применяется конверсионный блок с Ni-Cd перезаряжаемой аккумуляторной батарей.

5. Правила эксплуатации и установка

5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

5.2. С распакованного светильника снять рассеиватель (или рамку) и отражатель (при наличии).

5.3. Подключить сетевые провода к клеммной колодке L, N.

В случае применения регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке.

Для светильников с аварийным блоком: подключить сетевые провода к L1,L2 в соответствии с указанной полярностью (или непосредственно к контактным зажимам лампового патрона).

Подключить к контактным зажимам L2, N2 питающие провода, обеспечивающие непрерывный заряд батареи.

К контактным зажимам 1,2 (при их отсутствии к клеммам 3, 4 на аварийном блоке)  можно присоединить выключатель, исключающий срабатывание резервного источника питания и разряд батареи в нерабочее время.

5.4. Установить светильник в заранее подготовленное отверстие в подвесном потолке. Для светильника DLX использовать крепежный элемент (в комплекте).

5.5. Установить отражатель (при наличии) и вставить лампу (лампы).

5.6. Закрепить  рассеиватель (рамку), защелкнув его в корпусе с помощью пружин (выносное стекло – с помощью винтов или пружин).

5.8. Схема внутренних электрических соединений приведена на корпусе ЭПРА.

Электрические схемы с аварийным блоком

Рис.1

Рис.2

6. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ   и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

7.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

7.4. Выход из строя ламп  браком не является.

Адрес завода-изготовителя:

390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

| Артикул (количество и мощность ламп) |  |  | Тип лампы и цоколь | Схема электрических соединений |  | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | Класс защиты от поражения электрическим током | Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 | Масса, кг, не более |  | мм | Тип рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | без аварийного блока | с аварийным блоком |  |  |  | без аварийного блока | с аварийным блоком |  |  |  |
| DLS | 113 126 118 132 |  | КЛЛ G24-q1 G24-q3 G24-q2 GX24-q3 | ЭПРА | 1 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 1,0 0,9 0,8 0,9 0,8 1,0 1,0 1,0 | *2,0 | 175 218 200 218 200 175 218 218 235 | Зеркальный конус | ТУ 3461-002--44919750-07 |
|  | 218 213 226 232 242 |  | G24-q2 G24-q1 G24-q3 GX24-q3 GX24-q4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DLST |  | 118 218 126 226 132 232 242 | G24-q2 G24-q2 G24-q3 G24-q3 G24-q3 G24-q3 G24-q4 | ЭПРА | - | 20 | I | УХЛ4 | 1,0 1,0 1,1 1,1 0,9 1,1 1,1 | - | 200 200 218 218 218 218 242 | Зеркальный конус |  |
| DLG | 113 118 126 132 |  | КЛЛ G24-q1 G24-q2 G24-q3 GX24-q3 | ЭПРА | 1 | 44/20 | I | УХЛ2* | 0,8 0,9 0,8 0,6 0,8 1,0 1,1 1,0 | *2,0 | 180 180 218 218 180 180 218 218 | Встраиваемое силикатное стекло |  |
|  | 213 218 226 232 |  | G24-q1 G24-q2 G24-q3 GX24-q3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DLC | 113 118 126 |  | КЛЛ G24-q1 G24-q2 G24-q3 | ЭПРА | 1 | 20 | I | УХЛ4 | 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 1,1 | *2,0 | 165/200 200 200 200 200 200 | Зеркальная решетка «турбо» |  |
|  | 213 218 226 |  | G24-q1 G24-q2 G24-q3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DLD | 118 126 132 |  | КЛЛ G24-q2 G24-q3 GX24-q3 | ЭПРА | 1 | 20 | I | УХЛ4 | 1,1 1,1 1,5 | *2,0 | 190 190 235 190 190 235 235 | Зеркальный отражатель и защитное силикатное стекло |  |
|  | 218 226 232 242 |  | G24-q2 G24-q3 GX24-q3 GX24-q4 |  | 2 |  |  |  | 0,9 0,9 1,3 1,3 |  |  |  |  |
| DLF 218 226 |  |  | КЛЛ G24-q2 G24-q3 | ЭПРА | 2 | 20 | I | УХЛ4 | 1,4 1,7 | *2,0 |  200  218 | Выносное силикатное стекло |  |
| DLK 218 226 |  |  | КЛЛ G24-q2 G24-q3 | ЭПРА | 2 | 20 | I | УХЛ4 | 1,0 | *2,0 | 250250 | Зеркальный отражатель и силикатное матированное стекло |  |
| DLM 218 226 |  |  | КЛЛ G24-q2 G24-q3 | ЭПРА | 2 | 20 | I | УХЛ4 | 1,0 | *2,0 | 250250 | Зеркальный отражатель и экранирующая решетка |  |
| DLL 126 218 226 232 |  |  | КЛЛ G24-q3 G24-q2 G24-q3 GX24-q3 | ЭПРА | - | 20 | I | УХЛ4 | 2,7 | - | 225х225 | Опаловое листовое оргстекло в рамке |  |
| DLP 118 126 132 142 |  |  | КЛЛ G24-q2 G24-q3 GX24-q3 GX24-q4 | ЭПРА | 1 | 20 | I | УХЛ4 | 0,9 1,0 1,0 1,0 | *2,0 | 200 | Зеркальный конус |  |
| DLZ 70 150 |  |  | МГЛ RX7s | ЭПРА | - | 20 | I | УХЛ4 | 2 2,2 | - | 220 | Встраиваемое силикатное стекло |  |
| DLH 70 150 |  |  | МГЛ RX7s | ЭПРА | - | 20 | I | УХЛ4 | 1,0 1,2 | - | 205 | Встраиваемое силикатное стекло |  |
| DLR 70 150 |  |  | МГЛ RX7s | ЭПРА | - | 20 | I | УХЛ4 | 1,7 1,9 | - | 235х155 | Встраиваемое силикатное стекло |  |
| DLES | 118 126 |  | КЛЛ G24-q2 G24-q3 | ЭПРА | 1 | 20 | I | УХЛ4 | 0,7 0,7 0,8 0,9 | *2,0 |  200  218  200  218 | Алюминиевый отражатель |  |
|  | 218 226 |  | G24-q2 G24-q3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DLEF 218 226 |  |  | КЛЛ G24-q2 G24-q3 | ЭПРА | 2 | 20 | I | УХЛ4 | 1,3 1,4 | *2,0 |  200  218 | Алюминиевый отражатель и выносное силикатное стекло |  |
| DHG 70 150 |  |  | МГЛ RX7s | ЭПРА | - | 44/20 | I | УХЛ4 | 0,85 | - |  196 | Алюминиевый отражатель и защитное силикатное стекло |  |
| DHS 35 70 |  |  | МГЛ G8.5 | ЭПРА | - | 20 | I | УХЛ4 | 1,3 | - | 144 | Алюминиевый отражатель и защитное силикатное стекло |  |
| DHR 70 150 |  |  | МГЛ G12 | ЭПРА | - | 20 | I | УХЛ4 | 1,1 1,2 | - | 144 | Алюминиевый отражатель и защитное силикатное стекло |  |
| COMBI 2x35 2x70 2x150 213 218 226 |  |  | МГЛ G12 G12 G12 КЛЛ G24-q1 G24-q2 G24-q3 | ЭПРА | 2 | 20 | I | УХЛ4 | 0,4 0,6 0,9 0,8 0,8 0,9 | *2,0 | 310x155 | Алюминиевый отражатель, защитное силикатное стекло |  |
| DLU 70 |  |  | МГЛ G12 | ЭПРА | - | 20 | I | УХЛ4 | 1,3 | - | 173 | Зеркальный отражатель и защитное силикатное стекло |  |
| DLO 118 126 218 226 |  |  | КЛЛ G24-q2 G24-q3 G24-q2 G24-q3 | ЭПРА | - | 44/20 | I | УХЛ4 | 0,8 0,8 0,9 0,9 | - | 200 | Матовый рассеиватель из ПММА |  |
| DLN 118 |  |  | КЛЛ G24-q2 | ЭПРА | - | 20 | I | УХЛ4 | 0,5 |  | 120 | Зеркальный конус |  |
| ZIP G 150 250 |  |  | ГЛН GU5.3 (12 В) | ЭПРА | - | 20 | I | УХЛ4 | 0,55 0,82 | - | 116х116 116х176 | Концентрирующий отражатель |  |
| ZIP L 131 231 |  |  | LED GU 5.3 (12В) | ЭПРА | - | 20 | I | УХЛ4 | 0,55 0,85 | - | 116х116 116х176 | Концентрирующий отражатель |  |
| FHX/R HG 070 |  |  | МГЛ G12 | ЭПРА | - | 20 | I | УХЛ4 | 1,1 | *0,28 | Ø173 | Алюминиевый отражатель и защитное силикатное стекло |  |
| SNR/R HG 2x70 S D38 |  |  | МГЛ G12 | ЭПРА | - | 20 | I | УХЛ4 | 2,2 | *2,8х2 | 303х165 | Матовый отражатель и защитное силикатное стекло |  |
| SNS/R HG 1x70 S D45 HG 2x70 S D45 |  |  | МГЛ G12 | ЭПРА | - | 20 | I | УХЛ4 | 1,3 2,5 | - | 165х165 303x165 | Матовый отражатель и защитное силикатное стекло |  |
| DLX 218 |  |  | КЛЛ G24-q2 | ЭПРА | 2 | 20 | I | УХЛ4 | 1,0 | *2,0 | 130 | Зеркальный конус | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| FHU/P HG 070 |  |  | МГЛ G12 | ЭПРА | - | 20 | I | УХЛ4 | 1,2 | - | - | Матовый алюминиевый отражатель и защитное силикатное стекло |  |

КЛЛ – компактная люминесцентная лампа, МГЛ – металлогалогенная лампа (софитного типа), ЛН – лампа накаливания, LED – светодиодная лампа, * - масса выносного блока управления.

09.04.13