# ООО «Завод «Световые Технологии»

Светильник KRK 136 ES1

## ПАСПОРТ

1. Назначение

1.1. Светильник серии KRK, потолочный, с трубчатой люминесцентной лампой (цоколь G13), укомплектованный блоком резервного питания, предназначен для освещения запыленных и влажных помещений.

1.2. Светильник обеспечивает работу одной лампы при аварийном отключении питающего напряжения. Батарея поддерживает работу лампы не менее 2,5 часов в данном режиме. Поток лампы при этом составляет 10% от номинального.

1.3. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 598-2-1-97, ЭМС ГОСТ P 51318.15-99.

1.4. Светильник выпускается в исполнении УХЛ2 по ГОСТ 15150-69.

1.5. Светильник соответствует степени защиты IP65 по ГОСТ 14254-96.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальная мощность, Вт			2х36

2.2. Частота тока, Гц				50

2.3. Номинальное напряжение, В			220

2.4. КПД, %					~90

2.5. Габаритные размеры, мм

- длина					1257

- ширина					65

- высота 					124

2.6. Масса светильника, кг 			2,4

2.7. Класс защиты от поражения электрическим током	II

2.8. Коэффициент мощности			0,85

3. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.			1

Упаковка, шт.				1

Паспорт, шт.				1

4. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании. Светильник может быть непосредственно установлен на потолок из нормально воспламеняемого материала.

5. Состав изделия

Светильник состоит из корпуса и крышки, изготовленных из армированного стекловолокном полиэстера. В крышке закреплены дроссель, аварийный блок, аккумуляторная батарея, стартер, провода внутреннего монтажа и клеммная колодка для подключения сетевых проводов, а на ее поверхности установлены пыле-влагозащищенные патроны

для люминесцентных ламп.

6. Правила эксплуатации и установка

6.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

6.2. С распакованного светильника снять крышку, повернув задвижки, а корпус закрепить на опорной поверхности.

6.3. Ввести питающие провода через уплотненное отверстие в корпусе и подключить их к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью на клеммы L1, N1.

6.4. Подключить к контактным зажимам L2, N2 питающие провода, обеспечивающие непрерывный заряд батареи.

6.5. К замкнутым контактным зажимам 3, 4 электронного блока аварийного питания можно присоединить выключатель, исключающий срабатывание резервного источника питания

и разряд батареи в нерабочее время.

6.6. Запрещается прокладывать внутри светильника дополнительные провода сквозной/магистральной проводки во избежание повреждения их под воздействием высокой температуры ПРА.

6.7. Вставить крышку в корпус и закрепить ее с помощью поворотных задвижек.

6.8. Снять накидные уплотнительные кольца с ламповых патронов, надеть их на лампы, вставить лампы в патроны и закрепить накидными кольцами.

6.9. Проверочное ИСПЫТАНИЕ при помощи устройства TELEMANDO

Существует возможность проведения проверочного испытания при помощи подключения устройства TELEMANDO (TM): При наличии питания нажатием кнопки ON (ВКЛ.)

(на устройстве Telemando) светильник переходит в аварийный режим и будет работать в этом режиме до тех пор, пока не будет отпущена кнопка ON (ВКЛ.).

Устройство Telemando может обслуживать до 35 светильников (см. схему подключения). Кнопка OFF не используется.

6.10. Подключение устройства дистанционного тестирования и управления аварийным освещением TELEMANDO производить жестким одножильным проводом сечения 1-1,5 мм и максимальной длиной 250 м. При подключении устройства строго соблюдать полярность согласно электрической схемы. Контакт «+» устройства TELEMANDO подключать к контакту «+»ТМ на блоке аварийного питания, контакт «-» устройства TELEMANDO подключать к контакту «-»ТМ на блоке аварийного питания.

7. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер ОТК

Светильник сертифицирован.

Сертификат соответствия №

8. Гарантийные обязательства

8.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

8.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

8.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

8.4. Выход из строя люминесцентных ламп и стартеров браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

LLC “Lighting technologies production”

KRK 136 ES1 Luminaire

## CERTIFICATE

1. Function

1.1. KRK series ceiling luminaire with fluorescent tube lamp (G13 base), equipped with a battery pack, is designed to provide lighting in dusty humid spaces.

1.2. The luminaire can operate in one-lamp work mode in an emergency power-off situation. The battery provides power for the luminaire for not less than 2,5 hours in this mode. Light flux of the lamp in this case is 10% of design.

1.3. The luminaire complies with safety requirements GOST R IEC 598-2-1-97, EMC GOST R 51318.15-99.

1.4. The luminaire is manufactured as Clm App2 according to GOST 15150-69.

1.5. The luminaire has IP65 protection rate according to GOST 14254-96.

2. Specifications

2.1. Rated power, W			2х36

2.2. Current frequency, Hz			50

2.3. Rated voltage, V			220

2.4. Efficiency, %			~90

2.5. Overall dimensions, mm

- length				1257

- width				65

- height				124

2.6. Luminaire weight, kg 			2,4

2.7. Electric shock protection class		II

2.8. Power factor			0,85

3. Delivery set

Luminaire (lamps not included), pc		1

Packaging, pc			1

Manufacturer’s certificate, pc		1

4. Safety requirements

Luminaire installation, cleaning and replacement of elements must be done only when the power is off. The luminaire can be directly installed only onto the ceiling made from normal combustibility material.

5. Device components

Luminaire consists of housing and cap made of polyester reinforced with fiber glass. In the cap are mounted inductance choke, emergency unit, accumulator battery, starter, internal assembly wires and a terminal block for connecting supply lines, and on its surface are installed dust- and moisture-proof fluorescent lamp sockets.

6. Operation and installation instructions
6.1. The luminaire must be used according to the “Rules for technical operation of electrical installations for consumers”.
6.2. Take the cap off the unpacked luminaire by turning latches, fasten housing on supporting surface.

6.3. Pass feed wires through the insulated hole in the housing and connect them to the terminal block according to specified polarity of the terminals L1, N1.

6.4. Connect to terminal clamps L2, N2 feed wires that provide battery float charging.

6.5. You can also connect to closed-loop terminal clamps 3, 4 of the electronic emergency power unit a switch that prevents battery power supply actuation and battery discharge during down time.

6.6. It is prohibited to lay additional through/main wiring within the lighting fixture to avoid its damages under the influence of CG high temperature.

6.7. Insert cap in the housing and fasten it with the help of rotary slides.

6.8. Take off slip-on sealing rings from lamp sockets, put them on lamps, insert lamps into sockets and fasten them with slip-on rings.

6.9. Checking TEST using TELEMANDO

There is the possibility of conducting a checking test by connecting TELEMANDO (TM): By pressing the ON button (power supply is on) (on Telemando device) the lighting fixture switches

into emergency mode and continues to operate in this mode until the ON button is released.

Telemando may support up to 35 lighting fixtures (see the wiring diagram).Button OFF is not used.

6.10. Remote emergency lighting testing and controlling device TELEMANDO has to be connected with hard solid wire with section of 1-1,5 mm and max length 250 m. Observe the polarity according to the electric scheme during connection of the device. Connect the contact “+” of the TELEMANDO device to the contact “+” of TM on the emergency power supply unit, connect

the contact “-” of the TELEMANDO device to the contact “-” of TM on the emergency power supply unit.

7. Acceptance certificate

The luminaire conforms to technical specifications TU 3461-001-44919750-07 and has been approved for use.

Date manufactured

QCD Inspector

Luminaire is certified.

Compliance certificate №

8. Warranty obligations

8.1. Manufacturing plant undertakes to fix or replace free of charge the luminaire that failed, when such failure was not at user’s fault and under normal conditions of use during the term of warranty.

8.2. Warranty period – 36 months from the luminaire manufacturing date.

8.3. Service life of the luminaire under normal climate conditions and compliance with installation and operation instructions is:

- 8 years – for luminaires with housing and/or optical part (diffuser) made from polymer material;

- 10 years – for other luminaires.

8.4. Fluorescent lamp and starter failure is not considered a manufacturing defect.

Manufacturing plant address: 390010, Ryazan, Magistralnaya St., building 11-a.

Sale date

Store stamp

«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

KRK 136 ES1 шырағы

## ҚҰЖАТЫ

1. Міндеті

1.1. KRK топтамадағы төбеге орнатылатын, цоколі G13 түтік тәрізді нұршаммен, резервтік қуат блогымен жасақталған шырақ, әкімшілік-қоғамдық ғимараттарды жарықтандыруға арналған.

1.2. Қуат кернеудің апаттық өшу жағдайда шырақ бір шамның жұмысын қамтамасыз етеді.  Батарея бұл режимде шамның жұмыс істеуін 2,5 сағаттан кем емес үзбейді. Бұл жағдайда шамның ағыны атаулыдан 10% құрайды.

1.3. Шырақ МЕМСТ P МЭК 598-2-1-97, ЭМҮ МЕМСТ P 51318.15-99 қауіпсіздік талаптарына сәйкес.

1.4. МЕМСТ 15150-69 бойынша ҚСК2 орындауымен шығарылады.

1.5. Шырақ МЕМСТ 14254-96 бойынша IP65 қорғаныс деңгейіне сәйкес.

2. Техникалық сипаттамалар

2.1. Атаулы қуаты, Вт				2х36

2.2. Тоқ жиілігі, Гц				50

2.3. Атаулы кернеуі, В				220

2.4. ПӘК, % 					~90

2.5. Габариттік өлшемдер, мм

- ұзындығы 				1257

- ені					65

- биіктігі					124

2.6. Шырақ салмағы, кг				2,4

2.7. Электр қуатынан зақымданудан қорғау тобы 		II

2.8. Қуат коэффициенті 				0,85

3. Жеткізілім жинақтамасы
Шырақ (шамсыз), дана				1

Бума, дана					1

Құжаты, дана				1

4. Қауіпсіздік техникаға талаптар

Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді ауыстыру жұмыстарын тек құат көзі өшірілген кезде жасау. Шырақ жанғыштығы орташа материалдан жасалған төбеге тікелей орнатылса болады.

5. Бұйым құрамы

Шырақ шыны талшықтармен нығайтылған полиэстерден жасалған тұрқы мен қақпақтан тұрады. Қақпақтың ішінде дроссель, апаттық блок, аккумуляторлық батарея, стартер, ішкі монтажға арналған сымдар мен желілік сымдарды қосуға арналған клеммалық қалып, ал оның төбесінде шаң мен ылғалдықтан сақтайтын нұршамға арналған патрондар орналасқан.

6. Пайдалану және орнату ережелері

6.1. Шырақты пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.

6.2. Бумасы шешілген шырақтан ілмектерді бұрап босатып қақпағын шешу, тұрқыны тірек бетінде бекіту.

6.3. Қуат сымдарын тұрқыдағы тесік арқылы өткізу және  клеммада көрсетілген L1, N1 кереғарлыққа сәйкес клеммалық қалыпқа қосу.

6.4. Қуат сымдарын L2, N2 батареяның үздіксіз зарядталуын қамтамасыз ететін жанама қысқыштарына қосу.

6.5. 3, 4 жанама қысқыштарға жұмыстан тыс уақытта резервтік қуат көзі іске қосылып, батареяның заряды тауысылуына кедергі болатын ажыратқышты қосуға болады.

6.6. Іске Қосуды Реттейтін Аппараттың температурасының жоғары әсерінен зақымдануды болдырмас үшін, өтпелі/магистральды сымдардың қосымша сымдарын шамдалдың ішінен төсеуге тыйым салынады.

6.7. Тұрқыға қақпақты қондыру және ілмектерді бұрап бекіту.

6.8. Шам патрондарынан шешілетін нығайтқыш шығыршықты алып, шамдарының үстіне кигізу, шамдарды патрондарға қондырып, шешілетін шығыршықтарымен бекіту.

6.9. TELEMANDO құралының көмегімен тексермелі сынақ

TELEMANDO (TM) құралын қосу арқылы тексермелі сынақты өткізу мүмкіндігі болады: Қорек көзі бола тұра ON (ҚОСУ) түймешігін басу арқылы (Telemando құрылғысында) шамдал қосымша режимге ауысады және сол режимде ON (ҚОСУ) түймешігін жібермегенше жұмыс жасайды.

Telemando құрылғысы 35 шамдалдарға дейін қызмет көрсетеді (қосу сұлбасын қараңыз). OFF түймесі қолданылмайды.

6.10. Апаттық жарық жүйесін қашықтан сынауға және басқаруға арналған TELEMANDO құрылғысын қосу жуандығы 1-1,5 мм және барлық ұзындығы 250 м дейінгі бір өзекті қатты сыммен орындалады. Құрылғыны қосу барысында полярлықты міндетті түрде электр сызбасына сай етіп жалғау керек. TELEMANDO құрылғысының «+» түйіспесін апаттық жағдайда қуат беру блогының «+»ТМ түйіспесіне, ал TELEMANDO құрылғысының «–» түйіспесін апаттық жағдайда қуат беру блогының «-»ТМ түйіспесіне жалғаңыз.

7. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-001-44919750-07 –ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды

Шығару күні

ТББ (техникалық бақылау бөлімінің) бақылаушысы

Шырақ сертификатталған.

Сәйкестік сертификат нөмірі

8. Кепілдікті міндеттеме

8.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.

8.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

8.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

- 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

- 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

8.4. Нұршамның немесе стардердің істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы, Магистральная көш. 11-а.

Сатылу күні

Дүкен мөртанбасы

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільнік KRK 136 ES1

## ПАШПАРТ

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільнік серыі KRK, столевы, з трубчатай люмінесцэнтнай лямпай (цокаль G13), укамплектаваны блокам рэзервовага сілкавання, ужываецца для асвятлення запыленых і вільготных памяшканняў.

1.2. Свяцільнік забяспечвае працу адной лямпы пры аварыйным адключэнні сілкуючага напружання. Батарэя падтрымлівае працу лямпы не менш за 2,5 гадзіны ў дадзеным рэжыме. Паток лямпы пры гэтым складае 10% ад намінальнага значэння.

1.3. Свяцільнік адпавядае патрабаванням бяспекі дзяржаўнага стандарта Расійскай Федэрацыі ДАСТ P МЭК 598-2-1-97, ЭМС ДАСТ P 51318.15-99.

1.4. Свяцільнік выпускаецца ў выкананні УХЛ2 паводле дзяржстандарта ДАСТ 15150-69.

1.5. Свяцільнік адпавядае ступені аховы IP65 паводле дзяржстандарта ДАСТ 14254-96.

2. Тэхнічныя характарыстыкі

2.1. Намінальная магутнасць, Вт			2х36

2.2. Частата току, Гц				50

2.3. Намінальнае  напружанне, В			220

2.4. ККДз, % 				~90

2.5. Габарытныя памеры, мм

- даўжыня 					1257

- шырыня 					65

- вышыня 					124

2.6. Маса свяцільніка, кг 				2,4

2.7. Клас аховы ад паражэння электрычным токам		II

2.8. Каэфіцыент магутнасці			0,85

3. Камплект пастаўкі

Свяцільнік (без лямп), шт.			1

Упакоўка, шт.				1

Пашпарт, шт.				1

4. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Устаноўку, чыстку свяцільніка і замену кампанент праводзіць толькі пры адключаным сілкаванні. Свяцільнік можа быць непасрэдна ўстаноўлены на столю з нармальна запальваемага матэрыялу.

5. Склад вырабу

Свяцільнік складаецца з корпуса і крышкі, вырабленых з арміраванага шкловалакном поліэстэру. У крышцы замацаваны дроселі, аварыйны блок, акумулятарная батарэя, стартэры, правады ўнутранага мантажу і клемная калодка для падключэння сеткавых правадоў, а на яе паверхні ўстаноўлены пыла-вільгацеахоўныя патроны для люмінесцэнтных лямп.

6. Правілы эксплуатацыі і ўстаноўка

6.1. Эксплуатацыя свяцільніка ажыццяўляецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак карыстальнікаў».

6.2. З распакаванага свяцільніка зняць крышку, павярнуўшы засаўкі, а корпус замацаваць на апорнай паверхні.

6.3. Увесці сілкуючыя правады праз умацаваную адтуліну ў корпусе і падключыць іх да клемнай калодкі ў адпаведнасці з указанай палярнасцю на клемы L1, N1.

6.4. Падключыць да кантактных сціскачоў L2, N2 сілкуючыя правады, якія забяспечваюць бесперапынны зарад батарэі.

6.5. Да замкнёных кантактных сціскачоў 3, 4 электроннага блока аварыйнага сілкавання можна далучыць выключальнік, які не дазваляе спрацаваць рэзервовай крыніцы сілкавання і прадухіляе разрад батарэі ў непрацоўны час.

6.6. Забараняецца пракладваць унутры свяцільні дадатковыя правады скразной/магістральнай праводкі, каб пазбегнуць іх пашкоджання пад уздзеяннем высокай тэмпературы ПРА.

6.7. Уставіць крышку ў корпус і замацаваць яе з дапамогай паваротных засавак.

6.8. Зняць накідныя ўшчыльнікавыя кольцы з лямпавых патронаў, надзець іх на лямпы, уставіць лямпы ў патроны і замацаваць накіднымі кольцамі.

6.9. Праверачнае ВЫПРАБАВАННЕ з дапамогай прылады TELEMANDO

Існуе магчымасць правядзення праверачнага выпрабавання з дапамогай падключэння прылады TELEMANDO (TM): Пры наяўнасці сілкавання націсканнем кнопкі ON (УКЛ.)

(на прыладзе Telemando)  свяцільня пераходзіць ў аварыйны рэжым і будзе працаваць у гэтым рэжыме да  таго часу, пакуль не будзе адпушчана кнопка ON (УКЛ.).

Прылада Telemando можа абслугоўваць да 35 свяцільняў (гл. схему падключэння). Кнопка OFF не выкарыстоўваецца.

6.10. Падключэнне прылады дыстанцыйнага тэставання і кіравання асвятленнем TELEMANDO выконваць цвёрдым аднажыльным провадам сячэння 1-1,5 мм і максімальнай даўжынёй 250 м. Пры падключэнні прылады строга прытрымлівацца палярнасці згодна з электрычнай схемай. Кантакт «+» прылады TELEMANDO падключыць да кантакту «+»ТМ на блоку аварыйнага сілкавання, кантакт «-» прылады TELEMANDO падключыць да кантакту «-»ТМ на блоку аварыйнага сілкавання.

7. Пасведчанне аб прыёмцы

Свяцільнік адпавядае ТУ 3461-001-44919750-07 і прызнаны годным да эксплуатацыі.

Дата выпуску

Кантралёр АТК

Свяцільнік сертыфікаваны.

Сертыфікат адпаведнасці №

8. Гарантыйныя абавязацельствы

8.1. Завод-вытворца абавязуецца бясплатна адрамантаваць  ці замяніць свяцільнік, які выйшаў са строю не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

8.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільніка.

8.3. Тэрмін службы свяцільнікаў у нармальных кліматычных умовах пры захаванні правілаў мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільнікаў, корпус і/ці аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільнікаў.

8.4. Выхад са строю люмінесцэнтных лямп і стартэраў бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная, д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

TОВ «Завод «Світлові технології»

# Світильник KRK 136 ES1

## ПАСПОРТ

1. Призначення

1.1. Світильник серії KRK, стельовий, з трубчастою люмінесцентною лампою (цоколь G13), укомплектований блоком резервного живлення, призначений для освітлення запилених і вологих приміщень.

1.2. Світильник забезпечує роботу однієї лампи при аварійному відключенні напруги живлення. Батарея підтримує роботу лампи не менше 2,5 годин в даному режимі. Потік лампи при цьому становить 10% від номінального.

1.3. Світильник відповідає вимогам безпеки ГОСТ P МЭК 598-2-1-97, ЭМС ГОСТ P 51318.15-99.

1.4. Світильник випускається у виконанні УХЛ2 за ГОСТ 15150-69.

1.5. Світильник відповідає ступеню захисту IP65 за ГОСТ 14254-96.

2.Технічні характеристики

2.1. Номінальна потужність, Вт			2х36

2.2. Частота струму, Гц 				50

2.3. Номінальна напруга, В			220

2.4. ККД, % 					~ 90

2.5. Габаритні розміри, мм

- довжина 					1257

- ширина 					65

- висота 					124

2.6. Вага світильника, кг 				≤2,4

2.7. Клас захисту від ураження електричним струмом 	II

2.8. Коефіцієнт потужності			≥0,85

3. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт.			1

Упаковка, шт.				1

Паспорт, шт.				1

4. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонентів робити тільки при відключеному живленні. Світильник може бути безпосередньо встановлений на стелю виготовлену

з нормально займистого матеріалу.

5. Склад виробу

Світильник складається з корпусу і кришки, виготовлених з армованого скловолокном поліестеру. У кришці закріплені дросель, аварійний блок, акумуляторна батарея, стартер, проводи внутрішнього монтажу і клемна колодка для підключення мережевих проводів, а на її поверхні встановлені пило-вологозахищені патрони для люмінесцентних ламп.

6. Правила експлуатації та встановлення

6.1. Експлуатація світильника проводиться відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

6.2. З розпакованого світильника зняти кришку, повернувши засувки, а корпус закріпити на опорній поверхні.

6.3. Ввести проводи живлення через ущільнюючій отвір у корпусі і підключити їх до клемної колодки відповідно до зазначеної полярності на клеми L1, N1.

6.4. Підключити до контактних затискачів L2, N2 проводи живлення, що забезпечують безперервний заряд батареї.

6.5. До замкнутих контактних затискачів 3, 4 електронного блоку аварійного живлення можна приєднати вимикач, що виключає спрацьовування резервного джерела живлення і розряд батареї в неробочий час.

6.6. Забороняється прокладати усередині світильника додаткові дроти наскрізної/магістральної проводки щоб уникнути їх ушкодження під впливом високої температури ПРА.

6.7. Вставити кришку в корпус і закріпити її за допомогою поворотних засувок.

6.8. Зняти накидні ущільнювальні кільця з лампових патронів, надіти їх на лампи, вставити лампи в патрони і закріпити накидними кільцями.

6.9. Перевірочне ВИПРОБУВАННЯ за допомогою пристрою TELEMANDO

Існує можливість проведення перевірочного випробування за допомогою підключення пристрою TELEMANDO (TM): При наявності живлення натисненням кнопки ON (ВКЛ.)

(на пристрої Telemando) світильник переходить у аварійний режим и буде працювати у цьому режимі до тих пір, поки не буде відпущена кнопка ON (ВКЛ.).

Пристрій Telemando може обслуговувати до 35 світильників (див. схему підключення). Кнопка OFF не використовується.

6.10. Підключення пристрою дистанційного тестування та управління аварійним освітленням TELEMANDO виробляти жорстким одножильним проводом перетину 1-1,5 мм

і максимальною довжиною 250 м. При підключенні пристрою суворо дотримуватись полярності згідно електричної схеми. Контакт «+» пристрою TELEMANDO підключати 
до контакту «+»ТМ на блоці аварійного живлення, контакт «-» пристрою TELEMANDO підключати до контакту «-»ТМ на блоці аварійного живлення.

7. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ 3461-001-44919750-07 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску

Контролер ВТК

Світильник сертифікований.

Сертифікат відповідності №

8. Гарантійні зобов'язання

8.1. Завод-виробник зобов'язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації, протягом гарантійного терміну.

8.2. Гарантійний термін – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

8.3. Термін служби світильників у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

8.4. Вихід з ладу люмінесцентних ламп і стартерів браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань,вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазину

| 1. | схема электрических соединений | connection diagram | электр жалғау үлгісі | схема электрычных злучэнняў | схема електричних з’єднань |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | клеммная колодка | terminal box | қлеммалық қалып | клемная калодка | клемна колодка |
|  | блок резервного питания | stand-by power supply unit | корек көзіне қосыңыз | блок рэзервовага сілкавання | блок резервного живлення |
| 2. | габаритные размеры светильника | overall dimensions | шырақтың габариттік өлшемдері | габарытныя памеры свяцільніка | габаритні розміри світильника: |

1. Схема электрических соединений						2. Габаритные размеры светильника